## ГЕН.СМЕТКА
ГЕНЕРАЛНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана - Етапно
Етап I: Довеждаща инфраструктура (вкл. ВиК захранване, ел.захранване и път)
Етап II: Център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата и ограда
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ
ЧАСТ: ПСД - Етап I
№ | Основание | Наименование на видовете работи | Сметна стойност, в лева
Обща стойност
1 | 2 | 3 | 4
I |  | СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ, ДОСТАВКИ | 0
I.1 | КСС № I | Външно електрическо захранване | 0
I.2 | КСС № II | Водоснабдяване и Канализация | 0
I.3 | КСС № III | Пътна | 0
II. | СФР № 1 | ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО | 0
III. |  | ДРУГИ РАЗХОДИ
III.1. | СФР № 2 | Непредвидени разходи 10% от СМР | 0
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |  |  | 0
ДДС - 20%: |  |  | 0
ВСИЧКО РАЗХОДИ С ДДС, ЛЕВА: |  |  | 0

## Обобщена
Подробна количествено стойностна сметка
Обект: Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
Етап I: Довеждаща инфраструктура (вкл. ВиК захранване, ел.захранване и път)
Етап II: Център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата и ограда
ФАЗА: Работен Проект
Част: ПСД - Етап I: Довеждаща инфраструктура (вкл. ВиК захранване, ел.захранване и път)
Подобект: Външно електрическо захранване
No. | Параметър | Ед. мярка | К-во | Ед. цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Ел.захранване
1 | Оборудване на изводно поле в ТНН на ТП с автоматичен прекъсвач 250А вкл и доставка | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка на силов кабел, тип САВТ 4×185 мм² | м' | 250 |  | 0
3 | Изтегляне на силов кабел, тип САВТ 4×185 мм² в предварително положена тръбна система от PVC тръби | м' | 250 |  | 0
4 | Суха разделка на силов кабел със сбор на жилата за 185 мм² | бр. | 2 |  | 0
5 | Свързване на кабел/проводник към съоръжение, сечение на кабела/проводника 185 мм² | бр. | 8 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на алуминиеви кабелни обувки 185 мм² | бр. | 8 |  | 0
II | Част Тръбна система
7 | Доставка на PVC тръби Ø110/3,2 мм със стоманени водачи | м' | 344 |  | 0
8 | Доставка на маркировъчни табелки | бр. | 10 |  | 0
9 | Монтаж на маркировъчни табелки | бр. | 10 |  | 0
10 | Доставка на сигнална PVC лента | м' | 172 |  | 0
11 | Трасиране кабелна линия | м' | 172 |  | 0
12 | Направа на изкоп 3 кат. до 0,8×0,5 м, със зариване и трамбоване | м' | 172 |  | 0
13 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка (до трафопоста) | м² | 14 |  | 0
14 | Доставка бетон клас В20 за направа на кабелна канална система | м³ | 21 |  | 0
15 | Изграждане на кабелни канални системи с 2 бр. РVС тръби Ø110 мм със стоманени водачи. Всяка РVС тръба от системата е отделена от съседните и от стените на изкопа посредством слой бетон с дебелина, равна на половината от диаметъра на тръбите. | м' | 172 |  | 0
- полагане на тръбите
- свързване на съединителните муфи
- заглушаване на отворите
- Полагане на неармиран бетон клас В20 за направа на кабелна канална система
16 | Полагане на сигнална PVC лента | м' | 172 |  | 0
III | Част Ревизионни кабелни шахти
17 | Направа на изкопи за шахти с размери 90х60х110 см (0,594 м3 × 5 бр. =3 м3) | бр. | 5 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на готова кабелна шахта с капак по стандарт на ЧЕЗ с размери 90×60×110 см | бр. | 5 |  | 0
- единична (1 капак 90×60 см), включително залагане на отвори за входящи и изходящи кабелни линии
IV | Част Контролни измервания и протоколи от измерванията
19 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземителението за електромерно табло | бр. | 1 |  | 0
20 | Протокол от лицензирана измервателна лаборатория за проведени контролни измервания стойността на съпротивлението на заземлението на електромерното табло | бр. | 1 |  | 0
21 | Контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация на кабел НН | бр. | 1 |  | 0
22 | Протокол от проведени контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация | бр. | 1 |  | 0
Всичко за подобекта: |  |  |  |  | 0
Подобект: Водоснабдяване и Канализация
I | Част Водопровод
23 | Изкоп с багер зем. почви при нормални условия на транспорт | м³ | 28.7 |  | 0
24 | Изкоп с багер зем. почви при нормални условия на отвал | м³ | 85.3 |  | 0
25 | Ръчен неукрепен изкоп в земни почви с дълбочина до 2 м | м³ | 8.2 |  | 0
26 | Ръчен укрепен изкоп в земни почви с дълбочина до 2 м | м³ | 13.1 |  | 0
27 | Плътно метално укрепване и разкрепване изкоп с ширина до 4 м и дълбочина до 2 м | м² | 129.4 |  | 0
28 | Превоз излишни земни маси на депо | м³ | 28.7 |  | 0
29 | Разриване земни почви на депо | м³ | 28.7 |  | 0
30 | Доставка, полагане и уплътняване на пясъчна подложка и засипка над тръби | м³ | 27.5 |  | 0
31 | Ръчно засипване и уплътняване пресята почва на пластове от 10 см | м³ | 17.4 |  | 0
32 | Механизирано засипване на земни почви | м³ | 89.2 |  | 0
33 | Уплътняване на земни почви с вибрационен валяк на пластове до 20см | м³ | 89.2 |  | 0
34 | Доставка и полагане на PE тръби тип100, PN10, DN110 | м' | 137 |  | 0
35 | Доставка и монтаж предфланшова връзка DN160, PN10 | бр. | 2 |  | 0
36 | Доставка и монтаж свободен фланец DN150 | бр. | 2 |  | 0
37 | Доставка и монтаж PE муфа DN160, PN10 - ел.заваряема | бр. | 1 |  | 0
38 | PE тройник ред. DN160/DN110, PN10 | бр. | 1 |  | 0
39 | Доставка и монтаж предфланшова връзка DN110, PN10 | бр. | 2 |  | 0
40 | Доставка и монтаж свободен фланец DN100 | бр. | 2 |  | 0
41 | Доставка и монтаж спирателен кран /шибърен/ DN100 | бр. | 1 |  | 0
42 | Доставка и монтаж телескопичен шиш 1,5 м | бр. | 1 |  | 0
43 | Доставка и монтаж охранително гърне за СК | бр. | 1 |  | 0
44 | Доставка и монтаж опорен блок за СК | бр. | 1 |  | 0
45 | Доставка и монтаж PE коляно DN110/90°, PN10 | бр. | 3 |  | 0
46 | Доставка и полагане на сигнална лента | м' | 137 |  | 0
47 | Доставка и полагане на детекторна лента за трасе с 2 медни проводника | м' | 137 |  | 0
48 | Изпитване тръбопровода на плътност и дезинфекция | м' | 137 |  | 0
II | Част Канализация
49 | Изкоп с багер зем. почви при нормални условия на транспорт | м³ | 148.9 |  | 0
50 | Изкоп с багер зем. почви при нормални условия на отвал | м³ | 882.3 |  | 0
51 | Ръчен укрепен изкоп в земни почви с дълбочина до 2 м | м³ | 81.3 |  | 0
52 | Ръчен укрепен изкоп в земни почви с дълбочина от 2 м до 4 м | м³ | 31.9 |  | 0
53 | Ръчен укрепен изкоп в земни почви с дълбочина от 2 м до 4 м | м³ | 1.3 |  | 0
54 | Плътно метално укрепване и разкрепване изкоп с ширина до 4 м и дълбочина до 2 м | м² | 54.2 |  | 0
55 | Плътно метално укрепване и разкрепване изкоп с ширина до 4 м и дълбочина от 2 м до 4 м | м² | 561.2 |  | 0
56 | Плътно метално укрепване и разкрепване изкоп с ширина до 4 м и дълбочина от 4 м до 6 м | м² | 367.7 |  | 0
57 | Превоз излишни земни маси на депо | м³ | 148.9 |  | 0
58 | Разриване земни почви на депо | м³ | 148.9 |  | 0
59 | Доставка, полагане и уплътняване на пясъчна подложка и засипка над тръби | м³ | 128.4 |  | 0
60 | Ръчно засипване и уплътняване пресята почва на пластове от 10 см | м³ | 57.5 |  | 0
61 | Механизирано засипване на земни почви и уплътняване с вибрационен валяк на пластове до 20 см | м³ | 939.3 |  | 0
62 | Доставка и полагане на PР тръби DN/OD 400 SN8 | м' | 144.9 |  | 0
63 | Доставка и полагане на PР тръби DN/OD 200 SN12 | м' | 71.6 |  | 0
64 | Доставка и монтаж PР муфа DN/OD 200 | бр. | 9 |  | 0
65 | Доставка и монтаж PР дъга DN/OD 200/30º | бр. | 4 |  | 0
66 | Доставка и монтаж PР дъга DN/OD 200/15º | бр. | 2 |  | 0
67 | Улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи с дълб. до 4 м | бр. | 1 |  | 0
68 | Улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи с дълб. до 5 м | бр. | 3 |  | 0
69 | Изграждане на дъждоприемни шахти-единични | бр. | 5 |  | 0
70 | Изграждане на дъждоприемни шахти-двойни | бр. | 2 |  | 0
71 | Направа отвор 30х30 см в бетонова стена на нова РШ и замонолитване | бр. | 7 |  | 0
72 | Направа отвор 50х50 см в бетонова стена на нова РШ и замонолитване | бр. | 8 |  | 0
73 | Направа отвор 50х50 см в бетонова стена на съществуваща РШ и замонолитване | бр. | 1 |  | 0
74 | Реконструкция горна част на съществуваща РШ | бр. | 3 |  | 0
75 | Доставка и монтаж нова покривна армирана стоманобетонова плоча - бетон В20 (С16/20), W0.4 | бр. | 3 |  | 0
76 | Доставка и монтаж на чугунен капак и гривна, клас на натоварване D400 за съществуваща РШ | бр. | 3 |  | 0
77 | Изпитване тръбопровода на плътност | м' | 216.5 |  | 0
Всичко за подобекта: |  |  |  |  | 0
Подобект: Пътна
I | Част Земни работи
78 | Разчистване сервитута на пътя. | м2 | 2500 |  | 0
79 | Отнемане на хумус с дебелина 10см, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м³ | 205.52 |  | 0
80 | Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м³ | 350.77 |  | 0
81 | Изкореняване на дървета и храсти. | бр. | 100 |  | 0
82 | Демонтиране на бет.панели с размер 1х2.5м, включително натоварване и транспорт. | бр. | 57 |  | 0
83 | Разбиване на бетон | м³ | 0.56 |  | 0
II | Част Асфалтови работи
84 | Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см | м2 | 2189.31 |  | 0
85 | Доставка и полагане на асфалтова смес за тротоари с ширина 1.4 м, АС изн.А, с дебелина в уплътнено състояние 6 см | м2 | 244.3 |  | 0
86 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС бин./, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 4 см | т | 210.17 |  | 0
87 | Доставка и полагане на битумизирана баластра с дебелина 7 см | т | 367.8 |  | 0
88 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 4622.92 |  | 0
89 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 2189.31 |  | 0
III | Част Пътни работи
90 | Земен насип | м³ | 1110.84 |  | 0
91 | Направа на пътна основа от трошен камък с мин. дебелина 45см | м³ | 1271.09 |  | 0
92 | Трошен камък за направа на тротоари | м³ | 188.11 |  | 0
93 | Доставка и изливане на място на бетон В15 | м³ | 22.88 |  | 0
94 | Доставка и изливане на място на бетон В20 | м³ | 1.7 |  | 0
95 | Доставка и изливане на място на бетон В25 | м³ | 0.32 |  | 0
96 | Доставка на бетонова тръба Ø300 см | м' | 17 |  | 0
97 | Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35. | м' | 366.1 |  | 0
98 | Нови капаци за съществуващи РШ | бр. | 1 |  | 0
99 | Въвеждане на временна организация на движението чрез вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка | гл.сума | 1 |  | 0
100 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка | м2 | 263 |  | 0
101 | Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци . | м2 | 2.28 |  | 0
102 | Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи | бр. | 6 |  | 0
Всичко за подобекта: |  |  |  |  | 0
Стойност общо за обекта: |  |  |  |  | 0
ДДС: |  |  |  |  | 0
Стойност общо за обекта с вкл. ДДС: |  |  |  |  | 0

## СФР
СМЕТКО - ФИНАСОВ РАЗЧЕТИ
Обект: Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
Етап I: Довеждаща инфраструктура (вкл. ВиК захранване, ел.захранване и път)
Етап II: Център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата и ограда
ФАЗА: Работен Проект
Част: ПСД - Етап I: Довеждаща инфраструктура (вкл. ВиК захранване, ел.захранване и път)
СМЕТКО - ФИНАСОВ РАЗЧЕТ №1
на разходите за временно строителство
За общо разходи по СМР: | 0 | x | = | 0 | лева
ВСИЧКО: |  |  |  | 0 | лева
СМЕТКО - ФИНАСОВ РАЗЧЕТ №2
на разходите за непредвидени работи
За общо разходи по СМР: | 0 | x | = | 0 | лева
ВСИЧКО: |  |  |  | 0 | лева
ÑÌÅÒÊÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÐÀÇ×ÅÒ
No 01
çà îïðåäåëÿíå ðàçõîäèòå çà ãåîäåçè÷íî çàñíåìàíå íà ðàéîí îò 3 ìîíèòîðèíãîâè
òî÷êè - ( êîîðäèíèðàíå X , Y , Z - êîðäèíàòíà ñèñòåìà 1970 ãîäèíà )
ÑÌÅÒÊÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÐÀÇ×ÅÒ
No 01
çà îïðåäåëÿíå ðàçõîäèòå çà ãåîäåçè÷íî çàñíåìàíå íà ðàéîí îò 3 ìîíèòîðèíãîâè
òî÷êè - ( êîîðäèíèðàíå X , Y , Z - êîðäèíàòíà ñèñòåìà 1970 ãîäèíà )

## Опасни и електрическо (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ: | Склад за опасни отпадъци от домакинствата и склад за излязло от употреба електрическо оборудване
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част архитектурна
1 | 9992396505 | Доставка на фасаден панел с пълнеж пенополистирол - 6 см., цвят RAL 1001 - Беж | м2 | 390 |  | 0
2 | 9992396505 | Монтаж на фасаден панел с пълнеж пенополистирол - 6 см., цвят RAL 1001 - Беж | м2 | 390 |  | 0
3 | 9992396552 | Доставка на покривен панел с пълнеж минерална вата - 8 см., цвят RAL 7047 - светлосиво | м2 | 528 |  | 0
4 | 9992396552 | Mонтаж на покривен панел с пълнеж минерална вата - 8 см., цвят RAL 7047 - светлосиво | м2 | 528 |  | 0
5 | 9992396565 | Доставка на покривен панел с пълнеж пенополистирол - 8 см., цвят RAL 7047 - светлосиво | м2 | 305 |  | 0
6 | 9992396565 | Mонтаж на покривен панел с пълнеж пенополистирол - 8 см., цвят RAL 7047 - светлосиво | м2 | 305 |  | 0
7 | 9992101140 | Доставка на доокомплектоващ профил - водобран при цокъл по фирмен детайл, от ламарина с PVC покритие RAL 1001 - Беж с разгъвка 40 см. | м | 54.1 |  | 0
8 | 9992101140 | Монтаж на доокомплектоващ профил - водобран при цокъл по фирмен детайл, от ламарина с PVC покритие RAL 1001 - Беж с разгъвка 40 см. | м | 54.1 |  | 0
9 | 9992101141 | Доставка на доокомплектоващ профил - било-шапка при покрив и страници-борд по фирмен детайл, от ламарина с PVC покритие RAL 7047 - светлосиво с разгъвка 55 см. | м | 77.45 |  | 0
10 | 9992101141 | Монтаж на доокомплектоващ профил - било-шапка при покрив и страници-борд по фирмен детайл, от ламарина с PVC покритие RAL 7047 - светлосиво с разгъвка 55 см. | м | 77.45 |  | 0
11 | 9992101141 | Доставка на доокомплектоващ профил - при покрив СТБ борд на стена- брандмауер по фирмен детайл, от ламарина с PVC покритие RAL 7047 - светлосиво с разгъвка 90 см. | м | 13.25 |  | 0
12 | 9992101141 | Монтаж на доокомплектоващ профил - при покрив СТБ борд на стена- брандмауер по фирмен детайл, от ламарина с PVC покритие RAL 7047 - светлосиво с разгъвка 90 см. | м | 13.25 |  | 0
13 | 9992101142 | Доставка на доокомплектоващ профил - при външен вертикален ръб по фирмен детайл, от ламарина с PVC покритие RAL 1001 - Беж с разгъвка 40 см. | м | 22 |  | 0
14 | 9992101142 | Монтаж на доокомплектоващ профил - при външен вертикален ръб по фирмен детайл, от ламарина с PVC покритие RAL 1001 - Беж с разгъвка 40 см. | м | 22 |  | 0
15 | 9992101144 | Доставка на доокомплектоващ профил при фасадна дограма по фирмен детайл, ламарина с PVC покритие RAL 3013 - червено с разгъвка 35 см. | м | 134.55 |  | 0
16 | 9992101144 | Монтаж на доокомплектоващ профил при фасадна дограма по фирмен детайл, ламарина с PVC покритие RAL 3013 - червено с разгъвка 35 см. | м | 134.55 |  | 0
17 | 9992100008a | Доставка на висящ олук на скоби от ламарина с PVC покритие RAL 1001 - Беж | м | 110 |  | 0
18 | 9992100008a | Монтаж на висящ олук на скоби от ламарина с PVC покритие RAL 1001 - Беж | м | 110 |  | 0
19 | 04.982 | Циментова шпакловка по стоманобетонови стени | м2 | 392.800 |  | 0
20 | 9992100027 | Доставка на казанчета от ламарина с РVC покритие RAL 1001 - Беж | бр | 7 |  | 0
21 | 9992100027 | Монтаж на казанчета от ламарина с РVC покритие RAL 1001 - Беж | бр | 7 |  | 0
22 | 05.139 | Тухлена зидария над 1/2 тухла с решетъчни тухли на вароциментов разтвор | м3 | 103.35 |  | 0
23 |  | Доставка на шапка от ламарина с PVC покритие с разгъвка 50 см. - преградни зидове с височина 4,60 м. | м | 37.6 |  | 0
24 | 10.011 | Bътрешна варова мазилка по тухлени стени | м2 | 562.25 |  | 0
25 | 10.012 | Bътрешна варова мазилка по бетонови цокълни стени, греди и тавани | м2 | 163.25 |  | 0
26 | 10.123 | Bътрешна варово-циментова мазилка / хастар без изпердашване / под фаянсова облицовка | м2 | 11.5 |  | 0
27 | 09.014 | Облицовка стени с плочи гранитогрес на лепило по одобрена мостра | м2 | 11.5 |  | 0
28 |  | Стъпало 10 см. от лек бетон - вътрешен тротоар | м3 | 0.85 |  | 0
29 | 11.261 | Изравнителна циментова замазка М 300 по подове с деб. 60 мм /като поднастилка/ - вътрешен тротоар | м2 | 8.55 |  | 0
30 | 11.261 | Изравнителна циментова замазка М 300 по подове с деб. 30 мм - помещение на главно ел. Табло | м2 | 6 |  | 0
31 | 00.073 | Настилка с плочи от мразоустойчив антислип гранитогрес с дебелина до 1 см по одобрена мостра | м2 | 8.55 |  | 0
32 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 634 |  | 0
33 | 033-13.091 | Боядисване на нови шпакловани тавани с бял латекс трикратно | м2 | 43.4 |  | 0
34 | 034-13.092 | Боядисване на нови шпакловани стени с цветен латекс RAL 7047 - светлосиво трикратно | м2 | 670.6 |  | 0
35 |  | Обшивка с два пласта гипсокартон с разминати фуги по ригела на ос 5 | м2 | 30.85 |  | 0
36 |  | Шпакловка и шлайфане по гипсокартон по ригела на ос 5 | м2 | 30.85 |  | 0
37 |  | Доставка на вътрешна преграда с дължина 5,90 м. - поцинкована мрежа на метална рамка, височина 3,00 м. с вградена двойна мрежеста врата 1,50/3,00 м. | бр. | 2 |  | 0
38 |  | Монтаж на вътрешна преграда с дължина 5,90 м. - поцинкована мрежа на метална рамка, височина 3,00 м. с вградена двойна мрежеста врата 1,50/3,00 м. | бр. | 2 |  | 0
39 |  | Доставка на вътрешна преграда с дължина 4,40 м. - поцинкована мрежа на метална рамка, височина 3,00 м. с вградена двойна мрежеста врата 1,50/3,00 м. | бр. | 1 |  | 0
40 |  | Монтаж на вътрешна преграда с дължина 4,40 м. - поцинкована мрежа на метална рамка, височина 3,00 м. с вградена двойна мрежеста врата 1,50/3,00 м. | бр. | 1 |  | 0
41 |  | Доставка на вътрешна преграда с дължина 2,90 м. - поцинкована мрежа на метална рамка, височина 3,00 м. | бр. | 1 |  | 0
42 |  | Монтаж на вътрешна преграда с дължина 2,90 м. - поцинкована мрежа на метална рамка, височина 3,00 м. | бр. | 1 |  | 0
43 | 9992280132c | Хидроизолационна обмазка по бетонови цокълни стени | м2 | 130.8 |  | 0
44 | 9992133006d | Цокълна минерална мазилка по фасадни стени | м2 | 130.8 |  | 0
45 | C1005 | Фасадна силиконова мазилка по фасадни стени в светъл цвят | м2 | 240.6 |  | 0
46 |  | Армирана циментова замазка с наклони по покрива на главното ел. табло | м2 | 8.5 |  | 0
47 |  | Рулонна хидроизолация с посипка на покрива на помещението за главно ел. табло | м2 | 8.5 |  | 0
48 |  | Шлайфане на бетонова настилка | м2 | 700.5 |  | 0
49 | 8102285295a | Двукомпонентно саморазливно покритие на епоксидна основа цвят RAL 7044 върху шлайфана бетонова настилка | м2 | 687.5 |  | 0
50 | 8102285295a | Двукомпонентно саморазливно покритие на епоксидна основа цвят RAL 1006 - ограничителни ивици в жълто върху шлайфана бетонова настилка | м2 | 13 |  | 0
51 | 9992280118 | Полагане на рулонна хидроизолация за фундаменти върху подложен бетон под бетонова настилка | м2 | 710 |  | 0
52 | 9992132093 | Циментова шпакловка по стоманобетонови стени | м2 | 130.8 |  | 0
53 | 9992301111q | Доставка на фасадна Al дограма - прозорци с механизъм за отваряне при монтаж на височина 2,60 м. | м2 | 50.4 |  | 0
54 | 9992301111q | Монтаж на фасадна Al дограма - прозорци с механизъм за отваряне при монтаж на височина 2,60 м. 4,00/1,40 | бр. | 9 |  | 0
55 |  | Доставка на AL външни врати - доставка и монтаж на ролетни врати, промишлени, с електрозадвижване 3,50/4,00m.- 1 брой | м2 | 14 |  | 0
56 |  | Монтаж на AL външни врати - доставка и монтаж на ролетни врати, промишлени, с електрозадвижване 3,50/4,00m. - 1 брой | бр. | 1 |  | 0
57 | 14.023 | Доставка на метални външни врати, с решетка 1,00/2,35 m. - 3 броя | м2 | 7.5 |  | 0
58 | 14.023 | Монтаж на метални външни врати, с решетка 1,00/2,35 m. | бр. | 3 |  | 0
59 | 14.023 | Доставка на метална външна двойна врата, с решетка 2,40/2,50 m.- 1 брой | м2 | 6 |  | 0
60 | 14.023 | Монтаж на метална външна двойна врата, с решетка 2,40/2,50 m. | бр. | 1 |  | 0
61 | 13.017 | Грундиране по метални повърхности с алкиден грунд - двукратно | м2 | 1450.000 |  | 0
62 | 13.884 | Полагане на алкиден емайллак по метални повърхности - двукратно | м2 | 1450.000 |  | 0
63 | 9992000112 | Почистване на помещенията преди предаване на обекта | м2 | 699.300 |  | 0
64 | 8101115212 | Натоварване ръчно на строителни отпадъци на камион /самосвал/ | м3 | 22.800 |  | 0
65 | 1302000112 | Извозване на строителни отпадъци | Т | 41.000 |  | 0
II | Част Конструктивна
60 |  | Доставка и полагане на баластра | м3 | 1770 | 15.52 | 27470.4 | 15.52лв/м3
61 |  | Уплътняване на баластрата на пластове | м3 | 1770 | 0.03 | 53.1 | 0.03лв/м3
62 |  | Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас С 12/15 под фундаменти | м3 | 12 | 92.33 | 1107.96 | 92.33лв/м3
63 |  | Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж за единични и ивични фундаменти | м2 | 880 | 16.62 | 14625.6 | 16.62лв/м2
64 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 250( ф)за единични и ивични фундаменти | кг | 1360 |  | 0
65 |  | Монтаж на армировка клас В 250( ф) за единични и ивични фундаменти | кг | 1360 |  | 0 | 1.54лв/кг- общо изл+монт
66 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 460( N) за единични и ивични фундаменти | кг | 2135 |  | 0
67 |  | Монтаж на армировка клас В 460( N) за единични и ивични фундаменти | кг | 2135 |  | 0 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
68 |  | Доставка и монтаж на анкерни устройства АУ | кг | 1600 | 1.43 | 2288 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
69 |  | Доставка и монтаж на PVC тръби с дължина 1 м | бр | 2 | 3.73 | 7.46
70 |  | Доставка и монтаж на стиропор с дебелина 2 см. | м2 | 10 |  | 0
71 |  | Доставка и полагане на бетон С 20/25 за единични и ивични фундаменти | м3 | 175 | 111.34 | 19484.5 | 111.34лв/м3
72 |  | Доставка и полагане на филц бетон | м3 | 1 | 121.34 | 121.34 | 121.34лв/м3
73 |  | Доставка и полагане на бетон С 20/25 за замонолитка |  | 5 | 111.34 | 556.7 | 111.34лв/м3
74 |  | Доставка и полагане на хидроизолационна обмазка за фундаментите | м2 | 1040 | 15.02 | 15620.8
75 |  | Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас С 12/15 под арм.бетонова настилка | м3 | 62 | 92.33 | 5724.46 | 92.33лв/м3
76 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 460( N) за арм. бет. настилка | кг | 12285 |  | 0
77 |  | Монтаж на армировка клас В 460( N) за арм. Бет. настилка | кг | 12285 | 1.43 | 17567.55 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
78 |  | Доставка и полагане на бетон С 25/30 за армирана бетонова настилка |  | 123 | 121.34 | 14924.82 | 121.34лв/м3
79 |  | Доставка и монтаж на рифелова ламарина с дебелина 6 мм | кг | 788 | 1.43 | 1126.84 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
80 |  | Изработка и доставка на метална конструкция | кг | 48394 | 1.7 | 82269.8
81 |  | Монтаж на метална конструкция | кг | 48394 | 0.2 | 9678.8 | 1.90лв/кг- общо изл+монт
82 |  | Доставка и полагане на алкиден грунд в 2 пласта за метална конструкция | м2 | 1450 | 2.49 | 3610.5 | 2.49лв/м2
83 |  | Доставка и полагане на алкидна антикорозионна боя в 2 пласта за метална конструкция | м2 | 1450 | 2.21 | 3204.5 | 2.21лв/м2
84 |  | Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж за плочи, пояси, греди и колони | м2 | 300 | 16.62 | 4986 | 16.62лв/м2
85 |  | Доставка и полагане на бетон С 20/25 за плочи, пояси, греди и колони | м3 | 33 | 111.34 | 3674.22 | 111.34лв/м3
86 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 250( ф)за плочи, пояси, греди и колони | кг | 1175 | 1.3 | 1527.5
87 |  | Монтаж на армировка клас В 250( ф) за плочи, пояси, греди и колони | кг | 1175 | 0.24 | 282 | 1.54лв/кг- общо изл+монт
88 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 460( N) за плочи, пояси, греди и колони | кг | 1885 | 1.19 | 2243.15
89 |  | Монтаж на армировка клас В 460( N) за плочи, пояси, греди и колони | кг | 1885 | 0.24 | 452.4 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
III | Част Отопление и Вентилация
90 |  | Доставка на аксиален вентилатор V=9,000м3/h , Н=180Па, N=2,5 квт | бр. | 1 | 5000 | 5000
91 |  | Доставка на аксиален вентилатор V=1,300м3/h , Н=150Па, N=0,25 квт | бр. | 1 | 650 | 650
92 |  | Доставка на противопожарна клапа ф 300 | бр. | 1 |  | 0
93 |  | Доставка на аксиален вентилатор за димни газове - раб. температура 300 °C, 60мин. V=9,000м3/h , Н=200Па, N=2,5 квт | бр. | 4 | 10000 | 40000
94 |  | Доставка на неподвижна жалузийна решетка - 1500/800 мм. | бр. | 1 | 170.24 | 170.24
95 |  | Доставка на неподвижна жалузийна решетка - 500/300 мм. | бр. | 1 | 62.32 | 62.32
96 |  | Доставка на смукателна регулируема решетка за кръгли въздуховоди- 825/150 мм | бр. | 20 | 47.15 | 943
97 | 9990540088 | Монтаж на аксиален вентилатор за димни газове - тегло до 250 кг. | бр. | 4 | 387.31 | 1549.24
98 | 82421212128 | Направа и и монтаж на въздухопроводи кръгли, прав от поц. ламарина , б=0,8мм , тип"Спиро" | м2 | 115 | 27.33 | 3142.95
99 | 82421212223 | Направа и и монтаж на фасонни части за въздухопровод кръгъл, от поц. ламарина б=0,8мм , | м2 | 35 | 43.36 | 1517.6
100 |  | Направа и и монтаж на въздухопр. правоъгълни, прави от поц. ламарина , б=0,8мм | м2 | 8 | 33.67 | 269.36
101 |  | Направа и и монтаж на фасонни въздухоп. правоъгълни от поц. ламарина б=0,8мм , | м2 | 3 | 37.93 | 113.79
102 | 82423811205 | Монтаж на неподвижни жалузийни решетkи при монтаж на стена с размер до 0,5 м2 | бр. | 2 | 14.99 | 29.98
103 | 9991020013 | Монтаж на вентилационни решетки до 0,2 м2 | бр. | 20 | 13.99 | 279.8
104 | 82423302104 | Направа и монтаж на клапа за регулиране с периметър до 1200мм | бр. | 9 | 44 | 396
105 |  | Монтаж на противопожарна клапа | бр. | 1 |  | 0
106 | 999002744 | Ефективна проба на система топло и димоотделяне-4 бр. вентилатори х9,000м3/ч | бр. | 4 | 77.63 | 310.52
107 |  | Монтаж на аксиален вентилатор | бр. | 2 | 72.72 | 145.44
108 | 9990027014 | Механична наладка на вентилационна система до 15 точки | бр. | 2 | 65.96 | 131.92
109 | 9001023940 | Доставка на метална конструкция за укрепване | кг. | 200 | 0.62 | 124
110 | 9990540020 | Монтаж на метална конструкция | т. | 0.2 | 1367.41 | 273.482
IV | Част Автоматизация
111 |  | Доставка на табло за управление и контрол на общообменна и противодимна вентилация в Склад за опасни отпадъци от домакинствата и склад за съхранение на запалими вещества – “ТВС”(по чертеж – № 01) | бр. | 1 | 4000 | 4000
112 |  | Доставка на 3-канална газсигнализаторна станция комплект с три броя сензора-комплект • Захранващо напрежение 220VAC; 50Hz • Контролиран газ 1-ви канал-алкохол • Контролиран газ 2-ри канал-метан • Контролиран газ 3-ти канал-кислород • За всеки канал по две нива на задействуване – при 10%РРМ и 20%РРМ концентрация • За всеки канал по два изходни релейни безпотенциални сигнала при 10%РРМ и 20%РРМ • Светлинна сигнализация на ел. блок • 1 брой датчик за алкохол • 1 брой датчик за метан • 1 брой датчик за кислород • Взривонепроницаем корпус на датчиците (Ex)d IIC T6 съгласно БДС 6404-84 • За монтаж на фасаден панел | бр. | 1 | 2500 | 2500
113 |  | Електронно реле за време • За монтаж на DIN шина • Захранващо напрежение 220VAC; 50Hz • Температура на околната среда -500С÷+500С • Времеви диапазон – 4...40 минути • Брой контакти-един превключващ • Относителна влажност на околната среда-до 80% • Степен на защита-IP40 • Номинален ток през контактите 10A/250V • 4 бр. мостчета за определяне времеобхвата, начина на работа-единични импулси или тактова поредица и за определяне състоянието на изходното реле-дали е вкл. Или изкл. Във времезакъснението | бр. | 1 | 35 | 35
114 | [5 empty] | 0
115 |  | Доставка на червена, предупредителна лампа с вградена сирена (зумер) • Мощност на лампата 10W • Диаметър 90mm • Височина 180mm • За монтаж на стена- с 3 шпилки 4mm. | бр. | 1 | 33 | 33
116 |  | Доставка на кабел NYY 4х2.5мм2 | м | 202 | 7.5 | 1515
117 |  | Доставка на кабел NYY 3х1.5мм2 | м | 15 | 3.7 | 55.5
118 |  | Доставка на кабел СВТ 14х1.5мм2 | м | 49 | 10.4 | 509.6
119 |  | Доставка на кабел J-Y(L)Y 3х1.0мм2 | м | 94 | 3.13 | 294.22
120 |  | Доставка на метален шлаух – месингов ф32 | м | 9 | 5 | 45
121 |  | Доставка на перфорирана метална кабелна скара с капак с дължина 2 м. и ширина 200 мм | бр. | 3 | 18.4 | 55.2
122 |  | Доставка на елемент за съединение на метална кабелна скара с дължина 2 м. и ширина 200 мм | бр. | 2 | 3.2 | 6.4
123 |  | Доставка на разделителна междинна преграда за скарата-2м | бр. | 3 | 6 | 18
124 |  | Доставка на анкерен болт М 10 за закрепване на скарата към стената | бр. | 24 | 1.2 | 28.8
125 |  | Доставка на дюбел за окачване ВСА 10 х 180 мм | бр. | 24 | 0.6 | 14.4
126 |  | Доставка на пожарогасител с пяна | бр. | 2 | 40.8 | 81.6
127 |  | Доставка на аптечка | бр. | 1 | 24.9 | 24.9
128 |  | Доставка на гумена пътека 12.6 кг/м2 | кг | 20 | 6.2 | 124
129 |  | Доставка на гумени ботуши | чф. | 1 | 26.5 | 26.5
130 |  | Доставка на гумени ръкавици | чф. | 1 | 6.5 | 6.5
131 |  | Доставка на предупредителна табелка | бр. | 2 | 6.6 | 13.2
132 |  | Доставка на дебелостенна ПВХ тр. ф50мм | м | 6 | 4.5 | 27
133 | [5 empty] | 0
134 |  | Изтегляне на кабел в монтирани тръби и шлаухи | м | 25 | 1.8 | 45
135 |  | Монтаж на метален шлаух – месингов ф29 | м | 9 | 0.9 | 8.1
136 |  | Полагане кабел до 4х4 мм2 открито по бетон. стена на ПКОМ скоби | м | 290 | 3.6 | 1044
137 |  | Полагане кабел до 4х4 мм2 в метална скара с капак | м | 55 | 1.5 | 82.5
138 |  | Монтаж на табла за управление и контрол на бетонова или тухлена стена | бр. | 1 | 36 | 36
139 |  | Свързване на проводник до 2,5 мм2 към съоръжения с направа на ухо или без ухо | бр. | 22 | 4.2 | 92.4
140 |  | Монтаж на червена, предупредителна лампа с вградена сирена (зумер) на стена | бр. | 1 | 10 | 10
141 |  | Монтаж на триканален газосигнализатор на фасадата на табло | бр. | 1 | 18 | 18
142 |  | Монтаж на датчик за алкохол на стена на Н=15см от кота готов под | бр. | 1 | 10 | 10
143 |  | Монтаж на датчик за кислород на стена на Н=15см от кота готов под | бр. | 1 | 10 | 10
144 |  | Монтаж на датчик за метан на стена на Н=15см от тавана | бр. | 1 | 10 | 10
145 |  | Направа суха разделка на кабел НН до 5х4 мм2 | бр. | 22 | 6.2 | 136.4
146 |  | Монтаж на метална скара с Н=200мм и дължина 2 м на стена-с междинна преграда и капак | бр. | 3 | 10 | 30
147 |  | Направа суха разделка на контролен кабел до 2.5 мм2 и 4 жила | бр. | 20 | 4.56 | 91.2
148 |  | Направа суха разделка на контролен кабел до 2.5 мм2 и 14 жила | бр. | 2 | 9.12 | 18.24
149 |  | Прозвъняване и подсъединяване на сигнални и контролни кабели | 10 бр. жила | 5 | 6 | 30
150 |  | Монтаж на редови клеми – 10 бр. | бр. | 60 | 1.2 | 72
151 |  | Направа и монтаж на мостчета от клема на клема | бр. | 20 | 1.69 | 33.8
152 |  | Монтаж на накрайници за сигнални кабели | бр. | 22 | 4.56 | 100.32
153 |  | Монтаж на кабелна марка – готова с направата и | 5 бр. | 10 | 4.88 | 48.8
154 |  | Проверяване посока на въртене на вентилатори | бр. | 6 | 5 | 30
155 |  | Направа и монтаж на щутцени с ф до 57/59 мм | бр. | 20 | 2 | 40
156 | [5 empty] | 0
157 |  | Наладка на табло “ТВС” – 1 бр. | чч | 60 | 7.26 | 435.6
158 |  | Наладка на 3-канален газосигнализатор – 1 бр. | чч | 12 | 7.26 | 87.12
159 |  | Наладка на комбиниран светлинен и звуков алармен сигнализатор – 1 бр. | чч | 5 | 7.26 | 36.3
160 |  | Наладка на електронно реле за време – 1 бр. | чч | 3 | 7.26 | 21.78
161 |  | Наладка на ел. двигател на вентилатор – 6 бр. | чч | 8 | 7.26 | 58.08
162 |  | Настройка на системата за автоматизация в реални работни условия и параметри | чч | 30 | 7.26 | 217.8
V | Част Пожароизвестяване
1 |  | Доставка на конвенционален пожароизвестителен контролен панел – съгласно бл. схема - 4 зони; Максимален брой точкови детектори, които могат да се монтират на една зона – 32; ако се използват линейни детектори – не повече от 5-8 броя в зависимост от консумацията. Всички използвани сирени трябва да бъдат поляризирани. Чрез бутоните за програмиране и използване на ключа за управление - възможност да се зададе дадена детекторна зона, сиренна верига или изход за неизправност да не бъдат активирани при настъпване на определени събития, да се активират закъснения на зоните и сиренните изходи и др. Контролният панел да дава светлинна индикация за включена система, Пожар, Обща неизправност, Пожар/ Неизправност в дадена зона, Активирано закъснение, Тестов режим, Деактивиране, Неизправност в захранването /сиренните изходи/ конфигурирането и изключена аларма. • Съвместими допълнителни платки и рипитери • Програмиране на конфигурация от сирени и закъснение по време на сирените • Избор на зони за добавяне на ценерови бариери за взривоопасни среди • Избор на зони, които няма да бъдат активирани при настъпило събитие и зони с автоматично ресетиране • Задаване на закъснение по време на зона • Два алармени изхода за аудио-визуални устройства • Изходи за Пожар и Неизправност • Допълнителен изход 24V DC (0,3 А) • Превключвател за ръчно управление • Светлинна индикация за Пожар/ Неизправност/ Включена система/ Изключена аларма • Бутони Изключване/Включване на алармата („Silence/Sound alarm”), Връщане в изходно положение („Reset”), Тестване на светлинните индикатори (“Lamp test”), „Alarm/Fault Warning Silence”и бутони за програмиране Mode, Select и Enter • Напрежение на ел. мрежа 230V AC (+10%/-15%) • Работно напрежение 24V DC/3A • Релеен изход "Неизправност" 30V DC/1A (max) • Зонален релеен изход "Пожар" 30V DC/1A (max) • Релеен изход "Пожар" 30V DC/1A (max) • Сиренни изходи 2 • Подходящи кабели от 0.5 до 2.5 mm² • Степен на защита IP30 • Работна температура от -5°C до +40°C • Максимална влажност до 95% (без конденз)/IP30 • Вградени 2 бр. акумулаторни батерии – 12 V/7 Ah | бр. | 1 | 340 | 340
|  | Доставка на конвенционален димооптичен детектор съвместим със съществуващите конвенционални системи за пожароизвестяване. Повишена чувствителност на високотехнологичната димооптична камера, чрез която се осъществява детекцията на дим. Детекторът да работи в широк диапазон на напрежение от 9.5 до 30V DC .• Оперативно напрежение - 9.5 - 30Vd.c. • Ток в състояние на покой - 35µA • Ток при аларма - 40mA (max) • Консумация на изнесения индикатор - 20mA (max) / 9.5 - 14 mA • Работна температура - от -10ºC до +50ºC • Температура на съхранение - от -30ºC до +60ºC • Максимална влажност - 95% RH без конденз (при 40ºC) • Степен на защита от прах и влага - IP42 • Материал - Поликарбонат | бр. | 1 | 35 | 35
|  | Доставка на конвенционален линеен димен детектор • За работа на разстояние от 5 до 100м • Да осигурява защитаема зона до 1500 кв. м. • Да разполага с функция за автоматична насторйка на сигнала. • Комплект с реле за механична блокировка. • Автоматична компенсация. • Автоматична настройка силата на сигнала • Излъчващия блок да се захрани директно от пожароизвестителната зона | бр. | 1 | 560 | 560
|  | Доставка на конвенционален пожарен звънец Подходящ за монтаж в закрити помещения. Максимална сила на звука на звънеца - 95 DB(А)/1m. Ниска консумация на електроенергия. Съответствие с европейския стандарт EN54 • Оперативно напрежение - 19.2 – 28.8Vd.c. • Номинален ток - 11mA • Мощност на звука - max 95dB(A)/1m • Работна температура - от -10ºC до +50ºC • Максимална влажност - 45-85% RH без конденз (при 40ºC) • Цвят / Материал - червен / алуминий • Степен на защита от прах и влага - IP42 | бр. | 4 | 28 | 112
|  | Доставка на влагозащитена конвенционална сирена с флаш лампа за външен монтаж • Устойчив дизайн • Ниска консумация на ток • Лесна за инсталиране • Xenon светлинен елемент • Максимална 110 db (A) на 1 м (в зависимост от избраният тон) • 32 избираеми тона • Влагозащитена • Работно напрежение: 9 – 30 V DC • Консумация на сирената (в зависимост от избрания тон): мин. 6 mA / макс 39 mA • Консумация на флаш лампата: 1 W • Брой премигвания: 60/минута • Цвят на лещата: червен • Работна температура: -20 o С до +55 o C • Сила на звука (при 24 VDC) (в зависимост от тон избрани): 110 db (A) на метър • Максимална влажност: 75% RH – без конденз (при 40o С) • IP Рейтинг: IP66 | бр. | 1 | 46 | 46
|  | Доставка на конвенционален ръчен пожароизвестител • Произведен в съответствие със световния промишлен стандарт KAC • В изпълнение с “гъвкав”-пластмасов или “чуплив”-стъклен елемент • Съвместим с EN54-11:2001 • Съвместим с BS5839 част 2 • За кабел със сечение макс. до 2,5 мм2 | бр. | 3 | 10 | 30
|  | Доставка на конвенционален взривозащитен ръчен пожароизвестител • Предназначение при активиране да изпрати сигнал до контролния панел за незабавна активация на алармените изходи. • Да е подходящ за монтаж във взривоопасни помещения • Използва се ценерова бариера за изолиране от устройствата на конвенционалната зона, които са извън взривоопасното помещение. • Да бъде доставен със стъклен елемент вместо пластмасов. С червен цвята. • Оперативно напрежение 15-30 VDC • Работна температура- от -10ºC до +55ºC • Kласификация по ATEX- II IG Eex ia IIC T4 • Максимална влажност-95% RH без конденз (при 40ºC) • Степен на защита от прах и влага- IP24 • Цвят / материал- Червен / поликарбонат | бр. | 1 | 109 | 109
|  | Доставка на ценерова бариера • Да се захранва от конвенционалната зона на панела. • Ценеровата бариера е устройство, което се използва, за да редуцира чрез резистори и ценерови диоди количеството енергия влизащи в опасната зона • Използва се с конвенционални контролни панели или адресируеми модули за конвенционални зони за взривоопасни среди • Всяка зона съдържа две дву фазни пулсови Ценерови или свързани диоди и терминиращ резистор. • При електричски пробив диодите лимитират напрежението, което достига до опасната зона и резистора ограничава тока във веригата • Предпазител защитава диодите, а дву фазовото ограничаване на напрежението осигурява продължителната безопасна работа, ако някоя от фазите отпадне. Не се включват активни схеми за намаляване на изходният ток. • Сертифицирана с индех 'ia' за всички зони и с'IIC' за всички експлозивни атмосфери. • Инсталация на стандартна DIN шина • Цветно кодирани терминали за лесна работа и свързване на модула към системата • Позволява свързването на кабел със сечение до 2.5 mm2 • Да контролира до 2 зони с искробезопасни I.S. продукти • Възможност за монтаж в специален корпус - DX070 | бр. | 1 | 110 | 110
|  | Доставка на паралелен светлинен сигнализатор • Предназначен е за дублиране на светлинния сигнал от задействан автоматичен пожароизвестител. • Централно разположеният светодиод (f10 mm) и специално проектирания рефлектор да осигуряват максимална видимост. | бр. | 1 | 6 | 6
|  | Доставка на конвенционалин взривозащитен димо-оптичен детектор • Съвместим с повечето съществуващи конвенционални системи за пожароизвестяване • С повишената чувствителност на високотехнологичната димооптична камера, чрез която се осъществява детекцията на дим. • Детекторът е приложим във взривоопасни зони от категория 1 и по-ниските категории. • Използва се с ценерова бариера за изолиране и предпазване на устройствата от конвенционалната зона, които са извън взривоопасното помещение. • С нископрофилен дизайн, произведен е от поликарбонат и покрива площ от 56 м². • Снабден е с два изнесени върху корпуса червени светодиода с 360° видимост за следене на активността му, както и с изход за изнесен индикатор. Димооптичната камера позволява достигане на високо ниво на чувствителност на сензора. Тя е подвижна, с възможност за демонтаж, което позволява лесното почистване и подмяна. • Монтаж върху основа, предназначена за взривозащитени детектори • Комплект с основа, предназначена за взривозащитени детектори • Оперативно напрежение-15 - 30Vd.c. • Ток в състояние на покой-50mA • Ток при аларма-40mA (max) • Работна температура- от -10ºC до +50ºC • Максимална влажност-95% RH без конденз (при 40ºC) • Степен на защита от прах и влага- IP42 • Цвят-бял • Материал- Поликарбонат | бр. | 1 | 150 | 150
|  | Доставка на акумулаторна батерия 12 V / 7 Ah | бр. | 2 | 25 | 50
|  | Доставка на екраниран пожарен кабел трудногорим тип – J-Y/L/Y 2 х 1 мм2 | м | 350 | 0.35 | 122.5
|  | Доставка на разширителна релейна платка с 4 бр. релета с контакти комутиращи 220VAC | бр. | 1 | 52 | 52
|  | Доставка на кабел NYY 2х1.5мм2 | м | 5 | 2.9 | 14.5
|  | Доставка на кабел NYY 4х1.5мм2 | м | 5 | 4 | 20
|  | Доставка на стоманено въже ф20мм | м | 10 | 8 | 80
0
|  | Изтегляне на кабел в монтирани тръби и шлаухи | м | 5 | 1.8 | 9
|  | Полагане кабел открито по бетон. стена на скоби | м | 315 | 3.6 | 1134
|  | Полагане кабел в кабелна скара | м | 30 | 1.5 | 45
|  | Монтаж на конвенционален пожароизвестителен панел – 4 зони | бр. | 1 | 25 | 25
|  | Монтаж на конвенционален димо-оптичен детектор | бр. | 1 | 10 | 10
|  | Монтаж на конвенционален взривозащитен димо-оптичен детектор | бр. | 1 | 10 | 10
|  | Монтаж на конвенционален линеен димен детектор тип “Бариера”- комплект | бр. | 1 | 40 | 40
|  | Монтаж на паралелен светлинен сигнализатор | бр. | 1 | 5 | 5
|  | Монтаж на конвенционален ръчен пожароизвестител | бр. | 3 | 8 | 24
|  | Монтаж на конвенционален взривозащитен ръчен пожароизвестител | бр. | 1 | 15 | 15
|  | Монтаж на ценерова бариера | бр. | 1 | 15 | 15
|  | Монтаж на алармен звънец | бр. | 4 | 10 | 40
|  | Монтаж на комбиниран светлинен и звуков алармен сигнализатор-на външна стена | бр. | 1 | 15 | 15
|  | Монтаж на акумулатор | бр. | 2 | 5 | 10
|  | Монтаж на разширителна релейна платка с 4 бр. релета | бр. | 1 | 5 | 5
|  | Свързване на проводник до 2,5 мм2 към съоръжения с направа на ухо или без ухо | бр. | 68 | 4.2 | 285.6
|  | Полагане PVC тръби открито по стена | м | 5 | 8 | 40
|  | Направа суха разделка на контролен кабел до 1.5 мм2 и 3 жила | бр. | 34 | 4.56 | 155.04
|  | Укрепване и опъване на стоманено въже-за монтаж на него на конвенционален димооптичен датчик | м | 10 | 8 | 80
0
|  | Наладка на пожароизвестителна инсталация – 2 бр. | чч | 30 | 7.26 | 217.8
|  | Симулация на Пожар с димна сонда – 2 бр. | чч | 10 | 7.26 | 72.6
|  | Програмиране на системата – 1 бр. | чч | 20 | 7.26 | 145.2
|  | 72-часова пробна експлоатация | чч | 8 | 7.26 | 58.08
VI | Част Електрическа
1 |  | I.Доставка на материали
|  | Табло разпределително силово и осветление РТ5.1. /по схема/ до 20 извода,IP33,състоящо се от: | к-т | 1 | 450 | 450
Автом.прекъсвач триполюсен, 32А-1бр.
Авт. прекъсвач, еднополюсен , 10A – 8бр
Автоматичен прекъсвач ,еднополюсен-1Р 16A – 2бр
Автоматичен прекъсвач с деф. токова защита, двуполюсен, 16A,30mA – 2 бр
Автоматичен прекъсвач с деф. токова защита, триполюсен, 16A,30mA – 3 бр
Варисторен арестор за отвеждане на импулси с мощност не по-малка от 2кА.клас II при вълна на импулса 8/20 мкс. и ниво на защита 2,5kV -1 бр.
|  | Табло разпределително силово и осветление РТ5.2. /по схема/до 10 извода,IP 33,състоящо се от: | к-т | 1 | 200 | 200
Авт. прекъсвач, триполюсен, 3P 20A – 1 бр
Авт. Прекъсвач, еднополюсен, 1P 10A – 2 бр
Автоматичен прекъсвач с деф. токова защита, двуполюсен, 16A,30mA – 1бр
Автоматичен прекъсвач с деф. токова защита, триполюсен 16A,30mA – 1бр
|  | Луминисцентно осветително тяло-2x36-IP-54 | бр | 47 | 170 | 7990
|  | Луминисцентно осветително тяло- 2х36-Ex 236 s IP-66 | бр | 4 | 220 | 880
|  | Луминисцентна пура-36 Вт./220В. | бр | 102 | 10 | 1020
|  | Евакуационно осветително тяло с л.л. с автономен източник на енергия с автономна работа 3 часа с изправител за зареждане с пиктограма "EXIT"-8 ВТ./220В.-Ex 236 s IP-66 | бр | 2 | 120 | 240
|  | Евакуационно осветително тяло с л.л. с автономен източник на енергия с автономна работа 3 часа с изправител за зареждане-8 ВТ./220В.-IP54. | бр | 7 | 15 | 105
|  | Кнопка за управление на осветлението с пружинно връщане-IP54 | бр | 15 | 12 | 180
|  | Датчик за присъствие360°/500 Вт.,дължина до 15 м | бр | 2 | 25 | 50
|  | Контакт триполюсен -16 A/230V за открита инсталация -IP44 | бр | 5 | 20 | 100
|  | Контакт двуполюсен -16 A/230V за открита инсталация -IP44-индустриален тип | бр | 5 | 15 | 75
|  | Кабел тип-HO7ZZ-F-2х1.5 мм2-/за кнопките-оси-5-10/ | м | 55 | 1 | 55
|  | Кабел тип-HO7ZZ-F-3х1.5 мм2 | м | 142 | 1.5 | 213
|  | Кабел тип-HO7ZZ-F-3х2.5мм2 | м | 168 | 2 | 336
|  | Кабел тип-HO7ZZ-F-5х1.5мм2 | м | 45 | 2.5 | 112.5
|  | Кабел HO7ZZ-F 5х10 мм2-/за РТ5.1./ | м | 35 | 15 | 525
|  | Кабел СВТ 5х6 мм2-/за РТ5.2./ | м | 15 | 6.09 | 91.35
|  | Кабел СВТ 5х1,5 мм2 | м | 3 | 1.72 | 5.16
|  | Кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 3 | 1.57 | 4.71
|  | Кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 90 | 1.13 | 101.7
|  | Кабел СВТ 2х1,5 мм2-/за кнопките/ | м | 20 | 1 | 20
|  | Доставка на PVC-тръби -П25 мм-твърда/за контактите и конзолите/ | м | 75 | 2.1 | 157.5
|  | Разклонителни кутии за открит монтаж-IP54 с капак . | бр | 10 | 2.7 | 27
|  | Доставка на перфорирана метална кабелна скара с ширина 300 мм и височина 60 мм с капак и аксесоари за закрепване. | м | 205 | 25 | 5125
II.Строително-монтажни работи
|  | Монтаж на ел табло с размер на таблото до 0.25 м2 | бр | 1 | 250 | 250
|  | Монтаж на ел табло с размер на таблото до 0.10 м2 | бр | 1 | 150 | 150
|  | Монтаж на луминисцентно осветително тяло-2x36-IP-54 | бр | 47 | 12 | 564
|  | Монтаж на луминисцентно осветително тяло- 2х36-Ex 236 s IP-66 | бр | 4 | 15 | 60
|  | Монтаж на евакуационно осветително тяло с л.л. с автономен източник на енергия с автономна работа 3 часа с изправител за зареждане -8 ВТ./220В.-Ex 236 s IP-66 | бр | 2 | 15 | 30
|  | Монтаж на евакуационно осветително тяло с л.л. с автономен източник на енергия с автономна работа 3 часа с изправител за зареждане -8 ВТ./220В.-IP54. | бр | 7 | 10 | 70
|  | Монтаж на кнопка за управление на осветлението с пружинно връщане-IP54 | бр | 15 | 5 | 75
|  | Монтаж на датчик за присъствие-360°/500 Вт.,дължина до 15 м | бр | 2 | 8 | 16
|  | Монтаж на контакт триполюсен -16 A/230V за открита инсталация -IP44 | бр | 5 | 5 | 25
|  | Монтаж на контакт двуполюсен -16 A/230V за открита инсталация -IP44 | бр | 5 | 3 | 15
|  | Монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж | бр | 10 | 4.5 | 45
|  | Полагане на твърда PVC-тръба открито по метална конструкция | м | 75 | 2.7 | 202.5
|  | Изтегляне на силов кабел в PVC-тръби | м | 75 | 5.1 | 382.5
|  | Монтаж на метална скара ,перфорирана. | м | 205 | 8 | 1640
|  | Полагане на кабел тип-HO7ZZ-F- до 10мм2 по метална конструкция | м | 35 | 18 | 630
|  | Полагане на кабел тип-HO7ZZ-F-до 6мм2 по метална конструкция | м | 355 | 18 | 6390
|  | Полагане на кабел тип СВТ-до 6мм2 по метална конструкция | м | 111 | 18 | 1998
|  | Свързване на проводник до 2,5 мм2 към съоръжения с направа на ухо или без ухо | бр | 128 | 0.9 | 115.2
|  | Свързване на проводник до 10 мм2 към съоръжения с направа на ухо или без ухо | бр | 10 | 1.4 | 14
|  | Направа на суха разделка на кабел до 4 мм2 и 5 жила | бр | 36 | 0.95 | 34.2
|  | Направа на суха разделка на кабел до 10 мм2 и 5 жила | бр | 2 | 1.4 | 2.8
|  | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 10 | 1.5 | 15
|  | Измерване на съпротивление на изолация/якост/ до и над 1000V | бр | 18 | 15 | 270
|  | Проверка на прекъсвачи за защитно изключване, дефектнотокови защити(Fi) | бр | 10 | 10 | 100
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 335436.742
|  | Непредвидени разходи, 8% от общата стойност на обекта, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 26834.9394
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 434726.0176

## Едрогабаритни (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ: | Навес над мултилифт контейнерите за едрогабаритни отпадъци
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част архитектурна
1 | 9992396505 | Доставка на фасаден панел с пълнеж минерална вата - 6 см., цвят RAL | м2 | 32.5 |  | 0
2 | 9992396505 | Монтаж на фасаден панел с пълнеж минерална вата - 6 см., цвят RAL | м2 | 32.5 |  | 0
3 |  | Доставка на обшивка по покрив с поцинкована профилирана ламарина ЛТ с пластмасово покритие | м2 | 309.3 |  | 0
4 |  | Монтаж на обшивка по покрив с поцинкована профилирана ламарина ЛТ с пластмасово покритие | м2 | 309.3 |  | 0
5 |  | Доставка на обшивка по стени с поцинкована профилирана ламарина ЛТ с пластмасово покритие | м2 | 200.5 |  | 0
6 |  | Монтаж на обшивка по стени с поцинкована профилирана ламарина ЛТ с пластмасово покритие | м2 | 200.5 |  | 0
7 | 07.013 | Доставка на обшивка като поли и шапки с поцинкована ламарина с пластмасово покритие -0.5мм дебела | м2 | 36.100 |  | 0
8 | 07.013 | Монтаж на обшивка като поли и шапки с поцинкована ламарина с пластмасово покритие -0.5мм дебела | м2 | 36.100 |  | 0
9 | 07.041 | Bисящи улуци от поцинкована ламарина с РVC покритие | м | 39.40 |  | 0
10 | 07.052 | Монтаж на висящи улуци от поцинкована ламарина с РVC покритие | м | 39.40 |  | 0
11 | 07.043 | Bодосточни тръби от поцинкована ламарина с РVC покритие | м | 20.80 |  | 0
12 | 07.061 | Монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина с РVC покритие | м | 20.80 |  | 0
13 |  | Доставка на казанчета от ламарина с РVC покритие | бр | 4 |  | 0
14 | 9992100027 | Монтаж на казанчета от ламарина с РVC покритие | бр | 4 |  | 0
15 | 9992280132c | Хидроизолационна обмазка по бетонови цокълни стени | м2 | 115.5 |  | 0
16 | 9992132093 | Циментова шпакловка по стоманобетонови стени | м2 | 120.8 |  | 0
17 | 9992133006d | Цокълна минерална мазилка по фасадни стени | м2 | 120.8 |  | 0
18 | 13.017 | Грундиране по метални повърхности с алкиден грунд - двукратно | м2 | 484 |  | 0
19 | 13.884 | Полагане на алкиден емайллак по метални повърхности - двукратно | м2 | 484 |  | 0
20 | 051-01-03-00-00-0430-1 | Почистване на помещенията преди предаване на обекта | м2 | 264.000 |  | 0
21 | 8101115212 | Натоварване ръчно на строителни отпадъци на камион /самосвал/ | м3 | 2.500 |  | 0
22 | 1302000112 | Извозване на строителни отпадъци | Т |  |  | 0
II | Част Конструктивна
23 |  | Доставка и полагане на баластра | м3 | 770 |  | 0 | 15.52лв/м3
24 |  | Уплътняване на баластрата на пластове | м3 | 770 |  | 0 | 0.03лв/м3
25 |  | Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас С 12/15 | м3 | 3.4 |  | 0 | 92.33лв/м3
26 |  | Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж за единични фундаменти, ивични фундаменти и подколонници | м2 | 393 |  | 0 | 16.62лв/м2
27 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 250( ф) | кг | 895 |  | 0
28 |  | Монтаж на армировка клас В 250( ф) | кг | 895 |  | 0 | 1.54лв/кг- общо изл+монт
29 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 460( N) | кг | 970 |  | 0
30 |  | Монтаж на армировка клас В 460( N) | кг | 970 |  | 0 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
31 |  | Доставка и монтаж на анкерни устройства АУ1 | кг | 570 |  | 0 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
32 |  | Доставка и полагане на бетон С 20/25 за единични фундаменти, ивични фундаменти и подколонници | м3 | 66 |  | 0 | 111.34лв/м3
33 |  | Доставка и полагане на филц бетон | м3 | 0.4 |  | 0 | 121.34лв/м3
34 |  | Доставка и полагане на хидроизолационна обмазка за фундаментите | м2 | 455 |  | 0
35 |  | Изработка и доставка на метална конструкция | кг | 17804 |  | 0
36 |  | Монтаж на метална конструкция | кг | 17804 |  | 0 | 1.90лв/кг- общо изл+монт
37 |  | Доставка и полагане на грунд за метална конструкция | м2 | 484 |  | 0 | 2.49лв/м2
38 |  | Доставка и полагане на антикорозионна боя за метална конструкция | м2 | 484 |  | 0 | 2.21лв/м2
III | Част Водоснабдяване и Канализация
90 |  | Поцинковани тръби ∅110мм с пластмсово покритие цвят RAL 1001 | м | 23 |  | 0
91 |  | Ревизионен отвор ∅110-поцинковани тръби с пластмсово покритие цвят RAL 1001 | бр | 4 |  | 0
92 |  | Укрепителни скоби за верт.водост. клонове | бр | 16 |  | 0
IV | Част Електрическа
111 |  | I.Доставка на материали
112 |  | Табло разпределително силово и осветление РТ6 /по схема/ до 10 извода,IP33,състоящо се от: | к-т | 1 | 250 | 250
113 |  | Автом.прекъсвач триполюсен, 20А-1бр. |  |  |  | 0
114 |  | Авт. прекъсвач, еднополюсен , 10A –1бр |  |  |  | 0
115 |  | Авт. прекъсвач, еднополюсен , 16A –1бр |  |  |  | 0
116 |  | Автоматичен прекъсвач с деф. токова защита, двуполюсен, 16A,30mA – 1 бр |  |  |  | 0
117 |  | Автоматичен прекъсвач с деф. токова защита, триполюсен, 16A,30mA – 1 бр |  |  |  | 0
118 |  | Луминисцентно осветително тяло-2x36-IP-54 | бр | 6 | 170 | 1020
119 |  | Луминисцентна пура-36 Вт./220В. | бр | 12 | 10 | 120
120 |  | Контакт триполюсен -16 A/230V за открита инсталация -IP44-индустриален тип. | бр | 1 | 20 | 20
121 |  | Контакт двуполюсен -16 A/230V за открита инсталация -IP44 | бр | 1 | 15 | 15
122 |  | Кнопка за управление на осветлението с пружинно връщане-IP54 | бр | 3 | 12 | 36
123 |  | Разклонителни кутии за открит монтаж-IP54 | бр | 6 | 2.7 | 16.2
124 |  | Кабел тип-СВТ-2х1.5 мм2/за кнопките/ | м | 20 | 1 | 20
125 |  | Кабел тип-СВТ-3х2.5мм2-/осветление+контакти/ | м | 55 | 1.57 | 86.35
126 |  | Кабел тип-СВТ-5х1.5мм2-/трифазен контакт/ | м | 5 | 1.72 | 8.6
127 |  | PVC-тръби -П25 мм-твърда/за контактите и кнопките/ | м | 30 | 2.1 | 63
128 |  | Доставка на перфорирана метална кабелна скара с ширина 300 мм и височина 60 мм с капак и аксесоари за закрепване. | м | 50 | 25 | 1250
129 |  | II.Строително-монтажни работи |  |  |  | 0
130 |  | Монтаж на разпределително табло с размер на таблото до 0.10 м2 | бр | 1 | 150 | 150
131 |  | Монтаж на луминесцентно осветително тяло 2х36W, IP21, за открит монтаж | бр | 6 | 12 | 72
132 |  | Монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж | бр | 6 | 4.5 | 27
133 |  | Монтаж на кнопка за управление ноа осветлението с пружинно връщане | бр | 3 | 5 | 15
134 |  | Монтажна перфорирана метална кабелна скара с ширина 300 мм и височина 60 мм с капак и аксесоари за закрепване. | м | 50 | 8 | 400
135 |  | Полагане на твърда PVC-тръба открито по метална конструкция | м | 30 | 2.7 | 81
136 |  | Изтегляне на силов кабел в PVC-тръби | м | 30 | 5.1 | 153
137 |  | Свързване на проводник до 2,5 мм2 към съоръжения с направа на ухо или без ухо | бр | 22 | 1.91 | 42.02
138 |  | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 2 | 1.5 | 3
139 |  | Проверка на прекъсвачи за защитно изключване, дефектнотокови защити(Fi) | бр | 2 | 10 | 20
140 |  | Контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация-/якост/ до и над 1000V | бр. | 3 | 10 | 30
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 3898.17
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 4677.804

## Битов (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ: | Битов Контейнер
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част архитектурна
1 |  | Доставка на битов контейнер 9,00/2,40 м. тип Т-6 на Vitalbox или подобен с включено оборудване на бани и тоалетни | бр. | 1 |  | 0
2 |  | Монтаж на битов контейнер 9,00/2,40 м. тип Т-6 на Vitalbox или подобен | бр. | 1
3 |  | Доставка на метални шкафчета за облекло 0,40/0,60 | бр. | 8 |  | 0
4 |  | Мотгаж на метални шкафчета за облекло 0,40/0,60 | бр. | 8 |  | 0
5 |  | Доставка на метални пейки 0,40/1,00 | бр. | 2 |  | 0
6 |  | Монтаж на метални пейки 0,40/1,00 | бр. | 2 |  | 0
II | Част Конструктивна
1 |  | Доставка и полагане на баластра | м3 | 160 |  | 0 | 15.52лв/м3
2 |  | Уплътняване на баластрата на пластове | м3 | 160 |  | 0 | 0.03лв/м3
3 |  | Полагане на неармиран подложен бетон клас С 12/15 | м3 | 3 |  | 0 | 92.33лв/м3
4 |  | Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж на фунд. плоча | м2 | 8 |  | 0 | 16.62лв/м2
5 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 460( N) | кг | 330 |  | 0
6 |  | Монтаж на армировка клас В 460( N) | кг | 330 |  | 0 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
7 |  | Доставка и полагане на бетон С 20/25 за ст. б. плоча | м3 | 8 |  | 0 | 111.34лв/м3
III | Част Отопление и Вентилация
90 |  | Доставка на ел. конвектор комплект с термостат Nел=1,2kW | бр. | 2 | 129.5 | 259
91 |  | Доставка на ел. конвектор комплект с термостат Nел=0,7kW | бр. | 1 | 115 | 115
92 |  | Монтаж на ел. конвектор | бр. | 3 | 39.61 | 118.83
IV | Част ВиК
111 |  | Възвратна клапа DN25 | бр | 2 |  | 0
112 |  | Бойлер 80л - вертикален - 2kW | бр | 1 |  | 0
113 |  | Спирателен кран без изпразнител DN25 | бр | 2 |  | 0
V | Част Електрическа
1 |  | Табло разпределително илово и осветление РТ8 /по схема/до 10 извода,IP33, състоящо се от: | к-т | 1 | 250 | 250
2 |  | Авт. Прекъсвач, еднополюсен, 1P 10A – 2 бр
3 |  | Авт. Прекъсвач, еднополюсен, , 1P 10A – 1 бр
4 |  | Авт. Прекъсвач, еднополюсен, 1P 16A –4бр
5 |  | Авт. Прекъсвач, еднополюсен, 3P 25A –1 бр
6 |  | Автоматичен прекъсвач с деф. токова защита, двуполюсен, 16A,30mA – 3 бр
7 |  | Луминесцентно осв.тяло с Л.Л.2х18W, с опалов разсейвател, открит монтаж, окомплектовано с ЕПРА, IP 33 | бр | 4 | 35 | 140
8 |  | Луминисцентна пура -18 W/230 V | бр | 8 | 4.9 | 39.2
9 |  | Стенен аплик,к.л.л.- 1х18W,IP44 | бр | 6 | 6.8 | 40.8
10 |  | Луминисцентна енергоспестяваща лампа | бр | 6 | 5.64 | 33.84
11 |  | Ключ за осветление единичен, 10А, IP- 44.за открит монтаж-Нмонт.-1,0 м | бр | 4 | 3 | 12
12 |  | Ключ за осветление девиаторен, 10А, IP- 44.за открит монтаж-Нмонт.-1,0 м | бр | 2 | 3.5 | 7
13 |  | Контакт двуполюсен -16 A/230V за открита инсталация -IP44 | бр | 4 | 3.5 | 14
14 |  | Бойлерно табло | бр | 1 | 7.72 | 7.72
15 |  | Проводник ПВА1-3х1.5 мм2 | м | 40 | 0.78 | 31.2
16 |  | Проводник ПВА1-3х2.5 мм2 | м | 50 | 1.14 | 57
17 |  | PVC-тръби -П25 мм | м | 90 | 2.1 | 189
18 |  | Разклонителни кутии за открит монтаж-IP54 | бр | 6 | 2.7 | 16.2
19 |  | II,Строително-монтажни работи |  |  |  | 0
20 |  | Монтаж на разпределително табло,с размер на таблото до 0,10 м2 | бр | 1 | 150 | 150
21 |  | Монтаж на луминесцентно осветително тяло 2х18W, IP21, за открит монтаж | бр | 4 | 14 | 56
22 |  | Монтаж на осветително тяло с к.к.л. влагозащитено | бр | 4 | 5.66 | 22.64
23 |  | Монтаж на ключове и контакти за открита инсталация | бр | 8 | 2.26 | 18.08
24 |  | Монтаж на бойлерно табло | бр | 1 | 20 | 20
25 |  | Изтегляне на проводник в монтерани тръби | м | 100 | 1.1 | 110
26 |  | Монтаж на PVC -тръби открито по стена | м | 100 | 3.63 | 363
27 |  | Монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж със степен на защита IP54 | бр | 6 | 3.2 | 19.2
28 |  | Контролни измервания за стойността на импеданса на контур "фаза - защитен проводник" и оценка на ефективността на защитната мярна | бр. | 4 | 1.5 | 6
29 |  | Контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация | бр. | 5 | 10 | 50
30 |  | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност | бр | 5 | 10 | 50
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 2195.71
|  | Непредвидени разходи, 8% от общата стойност на обекта, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 175.6568
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 2845.6402

## Офис Контейнер (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ:
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част архитектурна
1 |  | Доставка на офис контейнер 6,00/2,40 м. тип Е-1 на Vitalbox или подобен с включено санитарно и кухненско оборудване | бр. | 1 |  | 0
2 |  | Монтаж на офис контейнер 6,00/2,40 м. тип Е-1 на Vitalbox или подобен | бр. | 1 |  | 0
3 |  | Доставка на офис-бюро 1,50/0,7 м., включително контейнер | бр. | 2 |  | 0
4 |  | Монтаж на офис-бюро 1,50/0,7 м., включително контейнер | бр. | 2 |  | 0
5 |  | Доставка на офис-стол с колелца | бр. | 2 |  | 0
6 |  | Доставка на офис-шкаф за документация 0,90/0,40 м. | бр. | 2 |  | 0
7 |  | Монтаж на офис-шкаф за документация 0,90/0,40 м. | бр. | 2 |  | 0
II | Част Конструктивна
23 |  | Доставка и полагане на баластра | м3 | 120 |  | 0 | 15.52лв/м3
24 |  | Уплътняване на баластрата на пластове | м3 | 120 |  | 0 | 0.03лв/м3
25 |  | Полагане на неармиран подложен бетон клас С 12/15 | м3 | 2 |  | 0 | 92.33лв/м3
26 |  | Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж на фунд. плоча | м2 | 6 |  | 0 | 16.62лв/м2
27 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 460( N) | кг | 225 |  | 0
28 |  | Монтаж на армировка клас В 460( N) | кг | 225 |  | 0 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
29 |  | Доставка и полагане на бетон С 20/25 за ст. б. плоча | м3 | 6 |  | 0 | 111.34лв/м3
III | Част Отопление и Вентилация
90 |  | Доставка на мултисплит система състояща се от: 1.1 Външно тяло Qхл=4,0kW; Qхл=4,4kW; Nел=1,01kW 1.1 Вътрешно тяло Qхл=1,95kW; Qхл=2,15kW; Nел=0,08kW 1.2 Вътрешно тяло Qхл=1,95kW; Qхл=2,15kW; Nел=0,08kW | бр. | 1 | 2000 | 2000
91 |  | Монтаж на външно тяло на сплит система до 100кг. | бр. | 1 | 96.8 | 96.8
92 |  | Монтаж на вътрешно тяло на сплит система до 30кг. | бр. | 2 | 96.8 | 193.6
93 |  | Ефективна проба на отоплителна инсталация - сплит система | бр. | 1 | 117.88 | 117.88
IV | Част Електрическа
111 |  | Табло разпределително силово и осветление РТ7 /по схема/до 20 извода,IP33, състоящо се от: | к-т | 1 | 500 | 500
112 |  | Авт. прекъсвач, триполюсен, 3P32A – 1 бр |  |  |  | 0
113 |  | Авт. прекъсвач, триполюсен, 3P 25A – 1 бр |  |  |  | 0
114 |  | Авт. прекъсвач, еднополюсен, , 1P 10A – 3 бр |  |  |  | 0
115 |  | Авт. прекъсвач, еднополюсен, , 3P 10A – 1 бр |  |  |  | 0
116 |  | Авт. прекъсвач, еднополюсен, 1P 16A –3 бр |  |  |  | 0
117 |  | Авт. прекъсвач, еднополюсен, 1P 6A –1бр |  |  |  | 0
118 |  | Домофонна централа-1 бр |  |  |  | 0
119 |  | Автоматичен прекъсвач с деф. токова защита, двуполюсен, 16A,30mA – 3 бр |  |  |  | 0
120 |  | Варисторен арестор за отвеждане на импулси с мощност не по-малка от 20кА.клас II при вълна на импулса 8/20 мкс. и ниво на защита 2,5kV - 1 бр. |  |  |  | 0
121 |  | Луминесцентно осв.тяло с Л.Л. 4х18W, с опалов разсейвател, открит монтаж, окомплектовано с ЕПРА, IP 21 |  | 9 | 40 | 360
122 |  | Луминисцентна пура -18 W |  | 27 | 4.9 | 132.3
123 |  | Стенен аплик,к.л.л.- 1х18W,IP44 |  | 6 | 6.8 | 40.8
124 |  | Луминисцентна енергоспестяваща лампа |  | 4 | 5.64 | 22.56
125 |  | Ключ за осветление единичен, 10А, IP- 21.за открит монтаж-Нмонт.-1,0 м |  | 2 | 3 | 6
126 |  | Ключ за осветление девиаторен, 10А, IP- 21.за открит монтаж-Нмонт.-1,0 м |  | 2 | 3.5 | 7
127 |  | Контакт двуполюсен -16 A/230V за открита инсталация -IP21 |  | 10 | 3.5 | 35
128 |  | Бойлерно табло | бр | 1 | 7.72 | 7.72
129 |  | Проводник ПВА1-3х1.5 мм2 | м | 25 | 0.78 | 19.5
130 |  | Проводник ПВА1-3х2.5 мм2 | м | 50 | 1.14 | 57
131 |  | PVC-тръби -П25 мм | м | 75 | 2.1 | 157.5
132 |  | Разклонителни кутии за открит монтаж-IP54 | бр | 6 | 2.7 | 16.2
133 |  | II,Строително-монтажни работи |  |  |  | 0
134 |  | Монтаж на разпределително ел табло с размер на таблото до 0,10 м2 | бр | 1 | 150 | 150
135 |  | Монтаж на луминесцентно осветително тяло 2х18W, IP21, за открит монтаж | бр | 4 | 14 | 56
136 |  | Монтаж на осветително тяло с к.к.л. влагозащитено | бр | 6 | 5.66 | 33.96
137 |  | Монтаж на ключове и контакти за открита инсталация | бр | 14 | 2.26 | 31.64
138 |  | Монтаж на бойлерно табло | бр | 1 | 20 | 20
139 |  | Изтегляне на проводник в монтирани тръби | м | 100 | 1.1 | 110
140 |  | Монтаж на PVC -тръби открито по стена | м | 100 | 3.63 | 363
141 |  | Монтаж на разлонителна кутия за открит монтаж със степен на защита IP54 | бр | 6 | 3.2 | 19.2
142 |  | Контролни измервания за стойността на импеданса на контур "фаза - защитен проводник" и оценка на ефективността на защитната мярна | бр. | 4 | 1 | 4
143 |  | Контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация | бр. | 1 | 10 | 10
144 |  | Контролни измервания и оценка на съответствие на електрическата якост на изолация | бр. | 1 | 10 | 10
V | Част ВиК
1 |  | Възвратна клапа DN20 | бр | 2 |  | 0
2 |  | Бойлер 15л за монтаж под мивка - 2kW | бр | 1 |  | 0
3 |  | Спирателен кран без изпразнител DN20 | бр | 2 |  | 0
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 4577.66
|  | Непредвидени разходи, 8% от общата стойност на обекта, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 366.2128
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 5932.6474

## Водомерна шахта (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ: | Водомерна шахта
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Конструктивна
23 |  | Доставка и полагане на уплътнен обратен насип | м3 | 108 |  | 0 | 4.04лв/м3
24 |  | Уплътняване на обратен насип на пластове по 20см | м3 | 108 |  | 0 | 0.10лв/м3
25 |  | Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас С 12/15 | м3 | 0.55 |  | 0 | 92.33лв/м3
26 |  | Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж | м2 | 45 |  | 0 | 16.62лв/м2
27 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 250( ф) | кг | 25 |  | 0
28 |  | Монтаж на армировка клас В 250( ф) | кг | 25 |  | 0 | 1.54лв/кг- общо изл+монт
29 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 460( N) | кг | 460 |  | 0
30 |  | Монтаж на армировка клас В 460( N) | кг | 460 |  | 0 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
31 |  | Доставка и полагане на бетон С 20/25 | м3 | 5.5 |  | 0 | 111.34лв/м3
32 |  | Доставка и полагане на външна хидроизолация в 2 пласта | м2 | 25 |  | 0
33 |  | Метален капак 60/100см с топлоизолация | бр | 2 |  | 0 | 6.30лв/кг- общо изл+монт
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 0
|  | Непредвидени разходи, 8% от общата стойност на обекта, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 0
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 0

## Вертикална и пътна (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ:
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Вертикална планировка и пътна
1 |  | Подготовка на строителната площадка
2 |  | Земни работи
3 |  | Изкопни работи
4 |  | Изкопи на строителни отпадъци на територията на площадката | м3 | 1612
5 |  | Депониране на строителни отпадъци на депо за строителни отпадъци - транспорт и такса депониране | м3 | 1612
6 |  | Изкопи на земни маси | м3 | 437
7 |  | Временно депониране на земни маси на площадката за обратни насипи | м3 | 437
8 |  | Насипни работи
9 |  | Доставка на подходящ материал от земни почви за направа на земна основа | м3 | 1323
10 |  | Направа насип от земни маси с-но картограма /несвързана земна почва-трошляк, баластра/, подходяща за земна основа/, където е необходимо, вкл. доставка, разстилане и уплътняване на пластове по 20см, както е разпоредено - нето обем | м3 | 1760
11 |  | Доставка на хумусна почва с дебелина 40 см за зелените площи за 707 кв.м | м3 | 283
12 |  | Полагане на хумусна почва с дебелина 40 см за зелените площи от депонирана на място на площадката - за 707 кв.м, вкл. разстилане и трамбоване - нетно | м3 | 283
Настилки
13 |  | Асфалтобетонова настилка за тежко движение | м2 | 2499
15 |  | Доставка на пласт плътен асфалтобетон 4 см за пътна настилка, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | тон | 239.904
16 |  | Полагане на пласт плътен асфалтобетон 4 см за пътна настилка, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | тон | 239.904
17 |  | Доставка на пласт неплътен асфалтобетон 4 см за пътна настилка, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | тон | 239.904
18 |  | Доставка и полагане на пласт неплътен асфалтобетон 4 см за пътна настилка, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | тон | 239.904
19 |  | Доставка на пласт битумизиран трошен камък 8 см за пътна настилка, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | тон | 479.808
20 |  | Полагане на пласт битумизиран трошен камък 8 см за пътна настилка, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | тон | 479.808
21 |  | Доставка на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<75мм),с дебелина 48 см (уплътнен на три пласта по 16 см), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 1199.52
22 |  | Полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<75мм),с дебелина 48 см (уплътнен на три пласта по 16 см), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 1199.52
23 |  | Тротоарна настилка плочи |  | 324
24 |  | Доставка на бетонови плочи 30/30см с деб.4см с включени 10% фири | м2 | 304
25 |  | Доставка на циментопясъчен разтвор 1:3 | м3 | 10
26 |  | Полагане квадратни бетонови плочи 30/30см с деб.4см в/у 3 см циментопясъчен р-р 1:3 и включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 | 276
27 |  | Доставка на пласт настилка от трошен камък (фр.0-45мм) с дебелина 23 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови плочи - за 324 кв.м - нето обем | м3 | 74.52 |  | 0
28 |  | Полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-45мм) с дебелина 23 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови плочи - за 324 кв.м - нето обем | м3 | 74.52 |  | 0
29 |  | Елементи към настилки |  |  |  | 0
30 |  | Доставка на бетонни бордюри 18х35х50см | м' | 464 |  | 0
31 |  | Монтаж на бетонни бордюри 18х35х50 см върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишъка на указано място до 1500м - за обекта | м' | 464 |  | 0
32 |  | Доставка на бетон B12.5 за основа на бетонни бордюри 15х25х50см | м3 | 37.12 |  | 0
33 |  | Полагане на на бетон B12.5 за основа на бетонни бордюри 15х25х50см | м3 | 37.12 |  | 0
34 |  | Пътни знаци и маркировка |  |  |  | 0
35 |  | Постоянни |  |  |  | 0
36 |  | Доставка на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер и табели - за площадката и скоби за тях, съгласно схемата | бр. | 1
37 |  | Монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер и табели - за площадката и скоби за тях, съгласно схемата | бр. | 1 |  | 0
38 |  | Доставка на стълбове за пътни знаци с h=3.00м, ф60, съгласно детайл | бр. | 1 |  | 0
39 |  | Монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.00м, ф60, съгласно детайл | бр. | 1 |  | 0
40 |  | Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка | м2 | 10 |  | 0
41 |  | Полагане на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка | м2 | 10 |  | 0
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 0
|  | Непредвидени разходи, 8% от общата стойност на обекта, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 0
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 0

## Периметрова охрана (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ:
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Пожароизвестяване
1 |  | 1. ДОСТАВНИ РАБОТИ
2 |  | ДОСТАВКА на ТАБЛО за УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ Периметрова охрана, Сигнализация вентилация и Пожар!!! - “ТУК” - IP 55; (съгласно чертеж - № 01 – 17 листа) | бр. | 1 | 3000 | 3000
3 |  | ДОСТАВКА на Комплект микровълнови бариери за външен монтаж. – Tx2/Rx2 и Tx4/Rx4 • Обхват до 200м. • Защита от фалшиви аларми предизвикани от дъжд, сняг, мъгла, малки животни. • Работна честота 24GHz. • Диаметър на преграждащия цилиндър 2.1м. • Захранване 24VDC | бр. | 2 | 2400 | 4800
4 |  | ДОСТАВКА на Комплект микровълнови бариери за външен монтаж. – Tx3/Rx3 • Обхват до 50м. • Защита от фалшиви аларми предизвикани от дъжд, сняг, мъгла, малки животни. • Работна честота 9.4GHz. • Диаметър на преграждащия цилиндър 0.75÷2 м. • Захранване 24VDC | бр. | 1 | 1600 | 1600
5 |  | ДОСТАВКА на Комплект микровълнови бариери за външен монтаж. – Tx1/Rx1 • Обхват до 50м. • Защита от фалшиви аларми предизвикани от дъжд, сняг, мъгла, малки животни. • Работна честота 24GHz. • Диаметър на преграждащия цилиндър 0.75÷1 м. • Захранване 24VDC | бр. | 1 | 1600 | 1600
6 |  | ДОСТАВКА на Мобилен GSM комуникатор • Работен температурен диапазон -200С÷+600С • Пет входни зони- 1. Една алармена зона с висок приоритет, на която може да се избира начинът на сработване – при подаване на маса; при отпадане на маса; при подаване на напрежение до 12V; при отпадане на напрежение до 12V. 2. Четири потребителски зони с общо предназначение, които могат да се настройват за сработване - при подаване на маса; при отпадане на маса. • Един програмируем потребителски изход – с вградено реле с контакт 6А/ 240V; • Захранване 12VDC • Четири телефона за известяване, контрол и комуникация • Да работи с всички GSM оператори • Избор на тип комуникация – само позвъняване, само SMS, и двете! | бр. | 2 | 120 | 240
7 |  | ДОСТАВКА на Дистанционно устройство за управление на микровълнова бариера-комплект • Захранване контролер - DC 10 - 16V • Контролер – 1 канал • Релейните изходни превключващи контакти на контролера да комутират 24VDC или 24VAC • Консумиран ток - при работа - max 100mA - при покой - max 5mA • Максимален ток на комутация на контакт - max 10А / 250 V • Обхват - до 100 м. • Комплект с 2 бр. дистанционни устройства с възможност за ON/OFF на системата • Възможност за включване на до 40 дистанционни към 1 контролер, 12V DC, 30 mA | бр. | 1 | 60 | 60
8 |  | ДОСТАВКА на Разклонителна кутия – с 15 клеми • Степен на защита – IP65 • За външен монтаж на планка прикрепена със скоби за стоманена тръба ф80 | бр. | 8 | 15 | 120
9 |  | ДОСТАВКА на Захранващ блок • 220VAC/24VDC-160VA • За захранване на 2 комплекта микровълнови бариери | бр. | 2 | 40 | 80
10 |  | ДОСТАВКА на Захранващ блок • 220VAC/24VDC-160VA •За захранване на 2 бр. GSM комуникатори и контролер за дистанционно микровълнова бариера | бр. | 1 | 40 | 40
11 |  | ДОСТАВКА на Външен LED прожектор червен • Захранване 220VAC • Мощност 10W • Степен на защита - IP65 за работа при околна температура от -20 до +500C • Комплект с крепежни планки • Алуминиев корпус осигуряващ надеждно охлаждане на светодиодите | бр. | 1 | 36 | 36
12 |  | Доставка на КАБЕЛ СВТ-н 8 х 1.5 мм2 – БДС 16291 86 | м | 450 | 6.4 | 2880
13 |  | Доставка на КАБЕЛ СВТ-н 6 х 1.5 мм2 – БДС 16291 86 | м | 412 | 5.1 | 2101.2
14 |  | Доставка на КАБЕЛ LiYCY 2 х 0.5 мм2 – БДС 16291 86 | м | 12 | 1.8 | 21.6
15 |  | Доставка на КАБЕЛ LiYCY 2 х 1.0 мм2 – БДС 16291 86 | м | 6 | 2.2 | 13.2
16 |  | Доставка на КАБЕЛ СВТ-н 3 х 1.5 мм2 – БДС 16291 86 | м | 8 | 2.55 | 20.4
17 |  | Доставка на предупредителна табелка | бр. | 2 | 6.6 | 13.2
18 |  | Доставка на гъвкав уякчен ПВХ шлаух ф40мм | м | 32 | 4 | 128
19 |  | Доставка на ПВХ канал с капак 20/20мм | м | 8 | 5 | 40
20 |  | Доставка на ПВХ канал с капак 20/40мм | м | 3 | 6 | 18
21 |  | Доставка на аксесуари за закрепване на микровълнова бариера (предавател-приемник) и на разклонителна кутия с15 кл. - комплект | бр. | 8 | 12 | 96
22 |  | Доставка и направа по детайл на стойка за укрепване на трансмитер и ресивер на микровълнова бариера | бр. | 8 | 20 | 160
23 |  | 2. МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
24 |  | Изтегляне на кабел в монтирани тръби и шлаухи | м | 862 | 1.8 | 1551.6
25 |  | Монтаж на ПВХ гъвкав уякчен шлаух | м | 32 | 0.9 | 28.8
26 |  | Монтаж на ПВХ канал с капак | м | 11 | 4 | 44
27 |  | Полагане кабел в ПВХ канал с капак | м | 26 | 1.2 | 31.2
28 |  | Монтаж на табла за управление и контрол на тухлена стена или на стена във фургон | бр. | 1 | 36 | 36
29 |  | Свързване на проводник до 2,5 мм2 към съоръжения с направа на ухо или без ухо | бр. | 20 | 4.2 | 84
30 |  | Направа суха разделка на контролен кабел до 2.5 мм2 и 4 жила | бр. | 36 | 3.6 | 129.6
31 |  | Направа суха разделка на контролен кабел до 2.5 мм2 и 8 жила | бр. | 16 | 6.2 | 99.2
|  | Прозвъняване и подсъединяване на сигнални и контролни кабели | 10 бр. жила | 8 | 6 | 48
|  | Монтаж на редови клеми – 10 бр. | бр. | 60 | 1.2 | 72
|  | Направа и монтаж на мостчета от клема на клема | бр. | 20 | 1.69 | 33.8
|  | Монтаж на накрайници за сигнални кабели | бр. | 20 | 4.56 | 91.2
|  | Монтаж на кабелна марка – готова с направата и | 5 бр. | 10 | 4.88 | 48.8
|  | Направа и монтаж на щутцени с ф до 57/59 мм | бр. | 20 | 2 | 40
|  | Монтаж на мобилен GSM комуникатор на стена или на стойка | бр. | 2 | 8 | 16
|  | Монтаж на захранващ блок в табло | бр. | 3 | 5 | 15
|  | Монтаж на разклонителна кутия 15 кл. на стоманена поцинкована тръба ф80мм | бр. | 8 | 8 | 64
|  | Монтаж на комплект микровълнова бариера-предавател/приемник | бр. | 4 | 40 | 160
|  | Монтаж на стойка за закрепване на комплект микровълнова бариера-предавател/приемник на стоманена поц. тръба ф80мм | бр. | 4 | 10 | 40
|  | 3. ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
|  | Наладка на табло “ТУК” – 1 бр. | чч | 40 | 7.26 | 290.4
|  | Наладка на GSM мобилен комуникатор – 2 бр. | чч | 12 | 7.26 | 87.12
|  | Наладка на захранващ блок – 3 бр. | чч | 9 | 7.26 | 65.34
|  | Наладка на комплект микровълнова бариера-предавател/приемник – 4 бр. | чч | 40 | 7.26 | 290.4
|  | Наладка на дистанционно за микровълнова бариера – 2 бр. | чч | 6 | 7.26 | 43.56
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 20477.62
|  | Непредвидени разходи, 8% от общата стойност на обекта, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 1638.2096
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 26538.9955

## Пожароизвестяване (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ:
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Пожароизвестяване
1 |  | 1. ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  | 0
2 |  | Доставка на конвенционален пожароизвестителен контролен панел – съгласно бл. схема - 4 зони; Максимален брой точкови детектори, които могат да се монтират на една зона – 32; ако се използват линейни детектори – не повече от 5-8 броя в зависимост от консумацията. Всички използвани сирени трябва да бъдат поляризирани. Чрез бутоните за програмиране и използване на ключа за управление - възможност да се зададе дадена детекторна зона, сиренна верига или изход за неизправност да не бъдат активирани при настъпване на определени събития, да се активират закъснения на зоните и сиренните изходи и др. Контролният панел да дава светлинна индикация за включена система, Пожар, Обща неизправност, Пожар/ Неизправност в дадена зона, Активирано закъснение, Тестов режим, Деактивиране, Неизправност в захранването /сиренните изходи/ конфигурирането и изключена аларма. • Съвместими допълнителни платки и рипитери • Програмиране на конфигурация от сирени и закъснение по време на сирените • Избор на зони за добавяне на ценерови бариери за взривоопасни среди • Избор на зони, които няма да бъдат активирани при настъпило събитие и зони с автоматично ресетиране • Задаване на закъснение по време на зона • Два алармени изхода за аудио-визуални устройства • Изходи за Пожар и Неизправност • Допълнителен изход 24V DC (0,3 А) • Превключвател за ръчно управление • Светлинна индикация за Пожар/ Неизправност/ Включена система/ Изключена аларма • Бутони Изключване/Включване на алармата („Silence/Sound alarm”), Връщане в изходно положение („Reset”), Тестване на светлинните индикатори (“Lamp test”), „Alarm/Fault Warning Silence”и бутони за програмиране Mode, Select и Enter • Напрежение на ел. мрежа 230V AC (+10%/-15%) • Работно напрежение 24V DC/3A • Релеен изход "Неизправност" 30V DC/1A (max) • Зонален релеен изход "Пожар" 30V DC/1A (max) • Релеен изход "Пожар" 30V DC/1A (max) • Сиренни изходи 2 • Подходящи кабели от 0.5 до 2.5 mm² • Степен на защита IP30 • Работна температура от -5°C до +40°C • Максимална влажност до 95% (без конденз)/IP30 • Вградени 2 бр. акумулаторни батерии – 12 V/7 Ah | бр. | 1 | 340 | 340
3 | [5 empty] | 0
4 |  | Доставка на конвенционален димооптичен детектор съвместим със съществуващите конвенционални системи за пожароизвестяване. Повишена чувствителност на високотехнологичната димооптична камера, чрез която се осъществява детекцията на дим. Детекторът да работи в широк диапазон на напрежение от 9.5 до 30V DC .• Оперативно напрежение - 9.5 - 30Vd.c. • Ток в състояние на покой - 35µA • Ток при аларма - 40mA (max) • Консумация на изнесения индикатор - 20mA (max) / 9.5 - 14 mA • Работна температура - от -10ºC до +50ºC • Температура на съхранение - от -30ºC до +60ºC • Максимална влажност - 95% RH без конденз (при 40ºC) • Степен на защита от прах и влага - IP42 • Материал - Поликарбонат | бр. | 1 | 35 | 35
5 |  | Доставка на конвенционален линеен димен детектор • За работа на разстояние от 5 до 100м • Да осигурява защитаема зона до 1500 кв. м. • Да разполага с функция за автоматична насторйка на сигнала. • Комплект с реле за механична блокировка. • Автоматична компенсация. • Автоматична настройка силата на сигнала • Излъчващия блок да се захрани директно от пожароизвестителната зона | бр. | 1 | 560 | 560
6 |  | Доставка на конвенционален пожарен звънец Подходящ за монтаж в закрити помещения. Максимална сила на звука на звънеца - 95 DB(А)/1m. Ниска консумация на електроенергия. Съответствие с европейския стандарт EN54 • Оперативно напрежение - 19.2 – 28.8Vd.c. • Номинален ток - 11mA • Мощност на звука - max 95dB(A)/1m • Работна температура - от -10ºC до +50ºC • Максимална влажност - 45-85% RH без конденз (при 40ºC) • Цвят / Материал - червен / алуминий • Степен на защита от прах и влага - IP42 | бр. | 4 | 28 | 112
7 |  | Доставка на влагозащитена конвенционална сирена с флаш лампа за външен монтаж • Устойчив дизайн • Ниска консумация на ток • Лесна за инсталиране • Xenon светлинен елемент • Максимална 110 db (A) на 1 м (в зависимост от избраният тон) • 32 избираеми тона • Влагозащитена • Работно напрежение: 9 – 30 V DC • Консумация на сирената (в зависимост от избрания тон): мин. 6 mA / макс 39 mA • Консумация на флаш лампата: 1 W • Брой премигвания: 60/минута • Цвят на лещата: червен • Работна температура: -20 o С до +55 o C • Сила на звука (при 24 VDC) (в зависимост от тон избрани): 110 db (A) на метър • Максимална влажност: 75% RH – без конденз (при 40o С) • IP Рейтинг: IP66 | бр. | 1 | 46 | 46
8 |  | Доставка на конвенционален ръчен пожароизвестител • Произведен в съответствие със световния промишлен стандарт KAC • В изпълнение с “гъвкав”-пластмасов или “чуплив”-стъклен елемент • Съвместим с EN54-11:2001 • Съвместим с BS5839 част 2 • За кабел със сечение макс. до 2,5 мм2 | бр. | 3 | 10 | 30
9 |  | Доставка на конвенционален взривозащитен ръчен пожароизвестител • Предназначение при активиране да изпрати сигнал до контролния панел за незабавна активация на алармените изходи. • Да е подходящ за монтаж във взривоопасни помещения • Използва се ценерова бариера за изолиране от устройствата на конвенционалната зона, които са извън взривоопасното помещение. • Да бъде доставен със стъклен елемент вместо пластмасов. С червен цвята. • Оперативно напрежение 15-30 VDC • Работна температура- от -10ºC до +55ºC • Kласификация по ATEX- II IG Eex ia IIC T4 • Максимална влажност-95% RH без конденз (при 40ºC) • Степен на защита от прах и влага- IP24 • Цвят / материал- Червен / поликарбонат | бр. | 1 | 109 | 109
10 |  | Доставка на ценерова бариера • Да се захранва от конвенционалната зона на панела. • Ценеровата бариера е устройство, което се използва, за да редуцира чрез резистори и ценерови диоди количеството енергия влизащи в опасната зона • Използва се с конвенционални контролни панели или адресируеми модули за конвенционални зони за взривоопасни среди • Всяка зона съдържа две дву фазни пулсови Ценерови или свързани диоди и терминиращ резистор. • При електричски пробив диодите лимитират напрежението, което достига до опасната зона и резистора ограничава тока във веригата • Предпазител защитава диодите, а дву фазовото ограничаване на напрежението осигурява продължителната безопасна работа, ако някоя от фазите отпадне. Не се включват активни схеми за намаляване на изходният ток. • Сертифицирана с индех 'ia' за всички зони и с'IIC' за всички експлозивни атмосфери. • Инсталация на стандартна DIN шина • Цветно кодирани терминали за лесна работа и свързване на модула към системата • Позволява свързването на кабел със сечение до 2.5 mm2 • Да контролира до 2 зони с искробезопасни I.S. продукти • Възможност за монтаж в специален корпус - DX070 | бр. | 1 | 110 | 110
11 |  | Доставка на паралелен светлинен сигнализатор • Предназначен е за дублиране на светлинния сигнал от задействан автоматичен пожароизвестител. • Централно разположеният светодиод (f10 mm) и специално проектирания рефлектор да осигуряват максимална видимост. | бр. | 1 | 6 | 6
12 |  | Доставка на конвенционалин взривозащитен димо-оптичен детектор • Съвместим с повечето съществуващи конвенционални системи за пожароизвестяване • С повишената чувствителност на високотехнологичната димооптична камера, чрез която се осъществява детекцията на дим. • Детекторът е приложим във взривоопасни зони от категория 1 и по-ниските категории. • Използва се с ценерова бариера за изолиране и предпазване на устройствата от конвенционалната зона, които са извън взривоопасното помещение. • С нископрофилен дизайн, произведен е от поликарбонат и покрива площ от 56 м². • Снабден е с два изнесени върху корпуса червени светодиода с 360° видимост за следене на активността му, както и с изход за изнесен индикатор. Димооптичната камера позволява достигане на високо ниво на чувствителност на сензора. Тя е подвижна, с възможност за демонтаж, което позволява лесното почистване и подмяна. • Монтаж върху основа, предназначена за взривозащитени детектори • Комплект с основа, предназначена за взривозащитени детектори • Оперативно напрежение-15 - 30Vd.c. • Ток в състояние на покой-50mA • Ток при аларма-40mA (max) • Работна температура- от -10ºC до +50ºC • Максимална влажност-95% RH без конденз (при 40ºC) • Степен на защита от прах и влага- IP42 • Цвят-бял • Материал- Поликарбонат | бр. | 1 | 150 | 150
13 |  | Доставка на акумулаторна батерия 12 V / 7 Ah | бр. | 2 | 25 | 50
14 |  | Доставка на екраниран пожарен кабел трудногорим тип – J-Y/L/Y 2 х 1 мм2 | м | 350 | 0.35 | 122.5
15 |  | Доставка на разширителна релейна платка с 4 бр. релета с контакти комутиращи 220VAC | бр. | 1 | 52 | 52
16 |  | Доставка на кабел NYY 2х1.5мм2 | м | 5 | 2.9 | 14.5
17 |  | Доставка на кабел NYY 4х1.5мм2 | м | 5 | 4 | 20
18 |  | Доставка на стоманено въже ф20мм | м | 10 | 8 | 80
19 |  | 2. МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
20 |  | Изтегляне на кабел в монтирани тръби и шлаухи | м | 5 | 1.8 | 9
21 |  | Полагане кабел открито по бетон. стена на скоби | м | 315 | 3.6 | 1134
22 |  | Полагане кабел в кабелна скара | м | 30 | 1.5 | 45
23 |  | Монтаж на конвенционален пожароизвестителен панел – 4 зони | бр. | 1 | 25 | 25
24 |  | Монтаж на конвенционален димо-оптичен детектор | бр. | 1 | 10 | 10
25 |  | Монтаж на конвенционален взривозащитен димо-оптичен детектор | бр. | 1 | 10 | 10
26 |  | Монтаж на конвенционален линеен димен детектор тип “Бариера”- комплект | бр. | 1 | 40 | 40
27 |  | Монтаж на паралелен светлинен сигнализатор | бр. | 1 | 5 | 5
28 |  | Монтаж на конвенционален ръчен пожароизвестител | бр. | 3 | 8 | 24
29 |  | Монтаж на конвенционален взривозащитен ръчен пожароизвестител | бр. | 1 | 15 | 15
30 |  | Монтаж на ценерова бариера | бр. | 1 | 15 | 15
31 |  | Монтаж на алармен звънец | бр. | 4 | 10 | 40
32 |  | Монтаж на комбиниран светлинен и звуков алармен сигнализатор-на външна стена | бр. | 1 | 15 | 15
33 |  | Монтаж на акумулатор | бр. | 2 | 5 | 10
34 |  | Монтаж на разширителна релейна платка с 4 бр. релета | бр. | 1 | 5 | 5
35 |  | Свързване на проводник до 2,5 мм2 към съоръжения с направа на ухо или без ухо | бр. | 68 | 4.2 | 285.6
36 |  | Полагане PVC тръби открито по стена | м | 5 | 8 | 40
37 |  | Направа суха разделка на контролен кабел до 1.5 мм2 и 3 жила | бр. | 34 | 4.56 | 155.04
38 |  | Укрепване и опъване на стоманено въже-за монтаж на него на конвенционален димооптичен датчик | м | 10 | 8 | 80
39 |  | 3. ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
40 |  | Наладка на пожароизвестителна инсталация – 2 бр. | чч | 30 | 7.26 | 217.8
41 |  | Симулация на Пожар с димна сонда – 2 бр. | чч | 10 | 7.26 | 72.6
42 |  | Програмиране на системата – 1 бр. | чч | 20 | 7.26 | 145.2
43 |  | 72-часова пробна експлоатация | чч | 8 | 7.26 | 58.08
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 4293.32
|  | Непредвидени разходи, 8% от общата стойност на обекта, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 343.4656
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 5564.1427

## Видеонаблюдение (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ:
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Видеонаблюдение
1 |  | Доставка на AHD камера за външен монтаж, с висока резолюция 1.3MP и инфрачервена подсветка • 1/3" SONY IMX238 CMOS • Варифокален обектив: 2.8-12,0мм • Инрачервени диоди: ￠5 х 42 броя с обхват 40м • Мин. осветеност: 0.01Lux при F1.2(AGC ON), 0Lux IR on • Резолюция: 1.3MP • Вградена детекция на движение • AHD-М и CVBS видео стандарт (камерата може да работи и като аналогова с резолюция 960H) • Поддържа 2DNR/3DNR, OSD функция • Макс. разстояние на пренос: над 500м по 75-3 коаксиален кабел • Влагоустойчива: IP66 • Захранване DC12V • Комплект със стойка за закрепване | бр. | 6 | 165 | 990
2 |  | Доставка на едноканален захранващ блок 12V DC, 10A за TV камера В защитна кутия IP66 | бр. | 6 | 80 | 480
3 |  | Доставка на 8-канален трибриден цифров видеорекордер с H.264 компресия - поддържа AHD, аналогови и IP-камери • Скорост на запис на 8-те канала: 96 кад/сек @ AHD-L (960H) или 200 кад/сек @ D1 • Интуитивен графичен потребителски интерфейс (GUI) на български език • LAN интерфейс за дистанционен преглед и управление през мрежа • Възможност за наблюдение през 3G мобилен телефон (Win Mobile; Symbian; 3G; I-Phone) • Висококачествена H.264 компресия: Подобрява качеството на видео сигнала при преглед „на живо”, запис и преглед през мрежата. Минимизира размера на записаният файл, за по дълъг период на запис. Осигурява по-нисък bit rate, за по-бърз трансфер и преглед на файлове през интернет • Използване на устройството като Дигитален Видео Рекордер (DVR): • Аналогови входове - запис и възпроизвеждане в реално време (25кад/сек за канал) на 8 AHD-L или аналогови камери при резолюция D1(704х576) или 12кад/сек. при резолюция 960H (960х576) за канал • Използване на устройството като Хибриден Видео Рекордер (HVR): • Запис и възпроизвеждане в реално време (25кад/сек за канал) на 2 AHD-L или аналогови камери с резолюция D1 (704х576) + 1 IP камерa с резолюция 1080P + 1 IP камерa с резолюция 720P • Използване на устройството като Мрежови Видео Рекордер (NVR): • Запис и възпроизвеждане в реално време (25кад/сек за канал) на 8 IP камери при резолюция 1080P; • Пентаплекс (едновременно да се извършва преглед, запис, архивиране и мрежов преглед на видео сигнала) • 8 канала видео (компресия H.264) • канала аудио • Поддръжка на 1 SATA твърд диск до 4TB • Различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение) • VGA мониторен изход (1920×1080@ 60Hz ) • HDMI изход (1920×1080@ 60Hz ) • Управление на PTZ камери • Функция Auto Recovery след спиране на захранването и възстановяване • Възможност за обновяване на фирмуера и запазване на системните настройки през USB порт и LAN | бр. | 1 | 212 | 212
4 | [5 empty] | 0
5 |  | Доставка на Хард диск • 2TB 64MB 7200rpm SATA3 | бр. | 1 | 165 | 165
6 |  | Доставка на цветен монитор (TFT-LCD) – 19” • Резолюция: 1280х1024 пиксела (SXGA) • 200cd/m2 • Контраст: 800:1 • Време за реакция: 5 ms • Съотношение на страните: 5:4 • Входове: композитен (BNC), РС VGA, S-Video, компонентен • Ъгъл на видимост: 170 0/ 160 0 • Инфрачервено дистанционно управление (в комплектацията) • Вградени стерео колонки (2W + 2W) • Захранване: DC 12V адаптор, в коплектацията | бр. | 1 | 170 | 170
7 |  | Доставка на BNC Конектори | бр. | 12 | 1.5 | 18
8 |  | Доставка на PVC тръби ф50мм | м | 20 | 1.2 | 24
9 |  | Доставка на двустранен адаптер за монтаж на стойка за закрепване на камера към стълб за осветление • За диаметър на стълба от 90 до 140мм • Материал-алуминий | бр. | 1 | 24 | 24
10 |  | Доставка на Кабел RG-59 • 75 Ohms • Медна оплетка • Медно жило | м | 564 | 0.65 | 366.6
11
12 |  | Монтаж на PVC тръби ф50мм | м | 20 | 1 | 20
13 |  | Изтегляне на коаксиален кабел в защитни PVC тръби ф50мм | м | 338 | 0.78 | 263.64
14 |  | Полагане коаксиален кабел открито по бетон. стена | м | 226 | 1.04 | 235.04
15 |  | Монтаж на ТВ камера | бр. | 6 | 50 | 300
16 |  | Монтаж на BNC конектори | бр. | 12 | 3 | 36
17 |  | Свързване на коаксиален кабел към съоръжения | бр. | 12 | 0.73 | 8.76
18 |  | Направа суха разделка на коаксиален кабел | бр. | 12 | 1.82 | 21.84
19 |  | Монтаж на 8 - канален цифров видеорекордер | бр. | 1 | 30 | 30
20 |  | Монтаж на цветен ТВ монитор 19” | бр. | 1 | 20 | 20
21 |  | Монтаж на двустранен адаптер за монтаж на стойка за закрепване на камера към стълб за осветление | бр. | 1 | 20 | 20
22
23 |  | 3. ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ
24 |  | Наладка на ТВ камера – 6 бр. | чч | 18 | 7.26 | 130.68
25 |  | Наладка на 8 - канален цифров видеорекордер – 1 бр. | чч | 20 | 7.26 | 145.2
26 |  | Наладка на ТВ системата в реални работни параметри | чч | 20 | 7.26 | 145.2
27 |  | 72-часова пробна експлоатация – 1 бр. | чч | 8 | 7.26 | 58.08
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 3884.04
|  | Непредвидени разходи, 8% от общата стойност на обекта, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 310.7232
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 5033.7158

## Ограда (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ: | Водомерна шахта
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Конструктивна
23 |  | Доставка и полагане на уплътнен обратен насип | м3 | 170 |  | 0 | 4.04лв/м3
24 |  | Уплътняване на обратен насип на пластове по 20см | м3 | 170 |  | 0 | 0.10лв/м3
25 |  | Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас С 12/15 | м3 | 12 |  | 0 | 92.33лв/м3
26 |  | Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж | м2 | 670 |  | 0 | 16.62лв/м2
27 |  | Изработка и доставка на армировка клас В 460( N) | кг | 2500 |  | 0
28 |  | Монтаж на армировка клас В 460( N) | кг | 2500 |  | 0 | 1.43лв/кг- общо изл+монт
29 |  | Доставка и полагане на бетон С 20/25 | м3 | 115 |  | 0 | 111.34лв/м3
30 |  | Доставка и монтаж на оградна мрежа поцинкована | м2 | 740 |  | 0
31 |  | Доставка и монтаж на галванизирани ст.тръби Ø101.6 | кг | 4570 |  | 0
32 |  | Доставка и монтаж на портал | бр. | 1 |  | 0
33 |  | Доставка и монтаж на спираловидна тел 1 ред | м | 370 |  | 0
34 |  | Доставка и монтаж на 2 реда бодлива тел | м | 370 |  | 0
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 0
|  | Непредвидени разходи, 8% от общата стойност на обекта, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 0
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 0

## Площадкови Комуникации (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ: | Площадкови комуникации
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Електрическа: ГРТ, ДГ и площадкови инсталации
|  | Част Електрическа: ГРТ, ДГ и площадкови инсталации |  |  |  | 0
|  | Главни захранващи кабелни линии |  |  |  | 0
|  | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x50+25мм² | м. | 110 | 36.67 | 4033.7
|  | Доставка на силов кабел, тип HO7ZZ-F 5x10мм² | м. | 40 | 42.8 | 1712
|  | Доставка на силов кабел, тип HO7ZZ-F 5x6мм² | м. | 35 | 38.2 | 1337
|  | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x10мм² | м. | 60 | 11.68 | 700.8
|  | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x6мм² | м. | 170 | 7.2 | 1224
|  | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x4мм² | м. | 120 | 5.85 | 702
|  | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x1,5мм² | м. | 1035 | 2.11 | 2183.85
|  | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x1,5мм² | м. | 75 | 1.5 | 112.5
|  | Доставка на силов кабел, тип СВТ 5x1,5мм² | м. | 10 | 1.37 | 13.7
|  | Доставка на силов кабел, тип СВТ 3x2,5мм² | бр. | 10 | 1.25 | 12.5
|  | Доставка на силов кабел, тип СВТ 3x1,5мм² | бр. | 47 | 0.82 | 38.54
|  | Доставка на сигнален кабел, тип LiYCY 12x1мм² | бр. | 60 | 8.28 | 496.8
|  | Доставка на сигнален кабел, тип LiYCY 7x1мм² | бр. | 160 | 5.07 | 811.2
|  | Изтегляне на силов кабел, тип NYY 3x50+25мм² в предварително положена тръбна мрежа от PVC тръби | м. | 110 | 4.5 | 495
|  | Полагане на силов кабел, тип HO7ZZ-F 5x10мм² по кабелоносеща скара | м. | 40 | 3.25 | 130
|  | Полагане на силов кабел, тип HO7ZZ-F 5x6мм² по кабелоносеща скара | м. | 35 | 2.41 | 84.35
|  | Изтегляне на силов кабел, тип NYY 5x10мм² в предварително положена тръбна мрежа от PVC тръби | м. | 60 | 3.25 | 195
|  | Изтегляне на силов кабел, тип NYY 5x6мм² в предварително положена тръбна мрежа от PVC тръби | м. | 170 | 2.41 | 409.7
|  | Изтегляне на силов кабел, тип NYY 5x4мм² в предварително положена тръбна мрежа от PVC тръби | м. | 120 | 1.69 | 202.8
|  | Изтегляне на силов кабел, тип NYY 5x1,5мм² в предварително положена тръбна мрежа от PVC тръби | м. | 1035 | 1.24 | 1283.4
|  | Изтегляне на силов кабел, тип NYY 3x1,5мм² в предварително положена тръбна мрежа от PVC тръби | м. | 75 | 1.08 | 81
|  | Полагане на силов кабел, тип СВТ 5x1,5мм² в PVC по кабелоносеща скара | м. | 10 | 1.24 | 12.4
|  | Полагане на силов кабел, тип СВТ 3x2,5мм² в PVC по кабелоносеща скара | бр. | 10 | 1.24 | 12.4
|  | Полагане на силов кабел, тип СВТ 3x1,5мм² в PVC по кабелоносеща скара | бр. | 47 | 1.08 | 50.76
|  | Изтегляне на сигнален кабел, тип LiYCY 12x1мм² в предварително положена тръбна мрежа от PVC тръби | бр. | 60 | 1.3 | 78
|  | Изтегляне на сигнален кабел, тип LiYCY 7x1мм² в предварително положена тръбна мрежа от PVC тръби | бр. | 160 | 1.24 | 198.4
|  | Суха разделка на силов кабел със сбор на жилата до 10мм² | бр. | 96 | 1.82 | 174.72
|  | Суха разделка на силов кабел със сбор на жилата до 25мм² | бр. | 8 | 2.99 | 23.92
|  | Суха разделка на силов кабел със сбор на жилата до 50мм² | бр. | 20 | 3.64 | 72.8
|  | Изпитване на кабел НН | бр. | 58 | 31.14 | 1806.12
|  | Свързване на кабел/проводник към съоръжение, сечение на кабела/ проводника до 2,5мм2 | бр. | 46 | 0.73 | 33.58
|  | Свързване на кабел/проводник към съоръжение, сечение на кабела/ проводника до 4мм2 | бр. | 2 | 0.96 | 1.92
|  | Свързване на кабел/проводник към съоръжение, сечение на кабела/ проводника до 10мм2 | бр. | 6 | 1.81 | 10.86
|  | Свързване на кабел/проводник към съоръжение, сечение на кабела/ проводника до 50мм2 | бр. | 1 | 4.8 | 4.8
|  | Доставка и монтаж на кабелни обувки 1,0мм2 | бр. | 76 | 0.04 | 3.04
|  | Тръбна мрежа |  |  |  | 0
|  | Доставка на PVC тръби Ø110мм. със стоманени водачи | м | 1085 | 6.34 | 6878.9
|  | Доставка на PVC тръби Ø80мм. със стоманени водачи | м | 1301 | 4.8 | 6244.8
|  | Доставка на маркировъчни табелки | м | 50 | 2.63 | 131.5
|  | Доставка на сигнална PVC лента | м | 450 | 2.53 | 1138.5
|  | Трасиране кабелна линия планински терен с репери | м | 450 | 9.73 | 4378.5
|  | Монтаж на маркировъчни табелки | бр. | 50 | 4.87 | 243.5
|  | Направа на изкоп 3 кат. до 1,1х0,6м., със зариване и трамбоване | м | 450 | 9.54 | 4293
|  | Доставка на пясък за уплътнаване на тръбите по продължение на кабелното трасе | м3 | 0.32 | 73 | 23.36
|  | Доставка на чакъл 22/45мм за дрениране кабелните трасета | кг | 100 | 0.1 | 10
|  | Доставка на неармиран бетон клас В20 за направа на кабелна канална система | м3 | 0.02 | 90 | 1.8
|  | Полагане на PVC тръби Ø110мм. със стоманени водачи, в земен изкоп - свободно лежащи. - полагане на тръбите - свързване на съединителните муфи - заглушаване на отворите | м | 1073 | 4.38 | 4699.74
|  | Полагане на PVC тръби Ø50мм. със стоманени водачи, в земен изкоп - свободно лежащи. - полагане на тръбите - свързване на съединителните муфи - заглушаване на отворите | м | 1289 | 4.38 | 5645.82
|  | Изграждане на кабелни канални системи с РVС тръби Ø110мм. със стоманени водачи. Всяка РVС тръба от системата е отделена от съседните и от стените на изкопа посредством слой бетон с дебелина, равна на половината от диаметъра на тръбите. - полагане на тръбите - свързване на съединителните муфи - заглушаване на отворите | м | 12 | 6.98 | 83.76
|  | Изграждане на кабелни канални системи с РVС тръби Ø80мм. със стоманени водачи. Всяка РVС тръба от системата е отделена от съседните и от стените на изкопа посредством слой бетон с дебелина, равна на половината от диаметъра на тръбите. - полагане на тръбите - свързване на съединителните муфи - заглушаване на отворите | м | 12 | 6.8 | 81.6
|  | Полагане на сигнална PVC лента | м | 450 | 2.53 | 1138.5
|  | Ревизионни кабелни шахти |  |  |  | 0
|  | Направа на рамка от ъглов профил L 90/90/8 мм. за капак с външни размери 64/94 см. | бр. | 33 | 86.6 | 2857.8
|  | Направа на стоманобетонова ревизионна кабелна шахта с размери 47х77см - единична (1 капак 60х90см.), включително залагане на отвори за входящи и изходящи кабелни линии, по детайл | бр. | 29 | 486.5 | 14108.5
|  | Направа на стоманобетонова ревизионна кабелна шахта с размери 77х110см - двойна (2 капака 60х90см.), включително залагане на отвори за входящи и изходящи кабелни линии, по детайл | бр. | 2 | 1167.6 | 2335.2
|  | Замонолитване на отвор с размери до 250/500мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 6 | 55 | 330
|  | Замонолитване на отвор с размери до 500/500мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 4 | 55 | 220
|  | Районно осветление - площадка |  |  |  | 0
|  | Доставка на стълб за улично осветление, стоманотръбен, височина h=9м. общо 10,5м (ф159/133/108); с отвори за преминаване на кабелите и за монтаж на разпределителни кутии; заземителни планки; с вградена разпределителна кутия с АП или стопяеми предпазители; с вградена разпределителна кутия до 6мм2 | бр. | 13 | 475 | 6175
|  | Монтаж на стълб за улично осветление, стоманотръбен, височина h=9м. общо 10,5м (ф159/133/108); с отвори за преминаване на кабелите и за монтаж на разпределителни кутии; заземителни планки; с вградена разпределителна кутия с АП или стопяеми предпазители; с вградена разпределителна кутия до 6мм2 | бр. | 13 | 200 | 2600
|  | Доставка и замонолитване на PVC тръби Ø110мм. свръзани с PVC коляно Ø110мм., на 90° в стоманобетонов фундамент (по детайл). - свързване и замонолитване на тръбите - заглушаване на отворите | бр. | 13 | 43.79 | 569.27
|  | Направа и доставка на кофраж | м2 | 80.5 | 16.5 | 1328.25
|  | Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12мм от стомана А1 | кг | 260 | 1.55 | 403
|  | Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12мм от стомана А3 | кг | 260 | 11.7 | 3042
|  | Полагане и доставка на неармиран бетон клас В7,5 - подложен | м3 | 3.9 | 87.9 | 342.81
|  | Полагане и доставка на армиран в бетон В20 | м3 | 16.3 | 213.85 | 3485.755
|  | Направа и монтаж на стоманена конструкция и дребна железария | кг | 182.6 | 9.73 | 1776.698
|  | Направа и монтаж на закладни части (дребни стоманени к-ции) | кг | 92 | 9.73 | 895.16
|  | Районно осветление - сгради |  |  |  | 0
|  | Доставка на фасадно осветително тяло за открит монтаж, тип прожектор с МХЛ 1х150W, IP 65, лампа Rx7s, напрежение AC 220V/ 50Hz, в комплект с елементи за укрепване по стенен термопанел. | бр. | 17 | 70 | 1190
|  | Доставка на кутия разклонителна пластмасова за открит монтаж, 105x105x 40 мм,IP54 ПКОМ, с щуцери, окомплектована със съединителни клеми за свързване на проводниците | бр. | 20 | 2.5 | 50
|  | Доставка на тръба PVC гладка, негорима ф16мм, 750N с UV защита. Външен диаметър ф16мм, вътрешен диаметър ф13,7мм; неразпространяваща горенето, устойчива на UV лъчи, материал PVC, механична якост 750N. | м. | 250 | 1.2 | 300
|  | Доставка на скоба закрепваща за тръба PVC ф16мм. | бр. | 250 | 0.35 | 87.5
|  | Монтаж на фасадно осветително тяло за открит монтаж, тип прожектор с МХЛ 1х150W, IP 65, лампа Rx7s, напрежение AC 220V/ 50Hz, в комплект с елементи за укрепване по стенен термопанел. | бр. | 17 | 35 | 595
|  | Монтаж на кутия разклонителна пластмасова за открит монтаж, 105x105x 40 мм,IP54 ПКОМ, с щуцери, окомплектована със съединителни клеми за свързване на проводниците | бр. | 20 | 2.5 | 50
|  | Монтаж на тръба PVC гладка, негорима ф16мм, 750N с UV защита. Външен диаметър ф16мм, вътрешен диаметър ф13,7мм; неразпространяваща горенето, устойчива на UV лъчи, материал PVC, механична якост 750N. | м. | 250 | 1.2 | 300
|  | Монтаж на скоба закрепваща за тръба PVC ф16мм. | бр. | 250 | 0.35 | 87.5
|  | Заземителна инсталация |  |  |  | 0
|  | Доставка на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм., L= 2,5м. | бр. | 15 | 24.33 | 364.95
|  | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м | 50 | 2.53 | 126.5
|  | Полагане на заземителен пояс от горещопоцинкована шина 40х4 мм в готов изкоп, вкл. полагане на термосвиваем шлаух за защита от корозия на шината при преминаване границата между две среди и обработка с антикорозионна лента местата на подземните болтови съединения | м | 600 | 6.71 | 4026
|  | Направа на болтово съединение - присъединяване на шина 4x40мм. посредством болт М10, L40mm, с гайка, 2 бр. шайби. Всичко от стомана - горещопоцинкована | бр. | 50 | 7.78 | 389
|  | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности в съответствие с Наредба 4 за МСВСиОП | бр. | 50 | 5.84 | 292
|  | Набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм., L= 2,5м | бр. | 15 | 8.27 | 124.05
|  | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител на стълб за районно осметление | бр. | 15 | 31.14 | 467.1
|  | Домофонна уредба (преди закупуване на материалите и елементитеда се адаптира настоящата КСС към изискванията на избрания доставчик на оборудването) |  |  |  | 0
|  | Доставка на домофонна централа за 2 поста, за вграждане в ел. табло, с опции за отключване на входна врата | бр. | 1 | 260 | 260
|  | Доставка на домофонна слушалка | бр. | 1 | 38 | 38
|  | Доставка на домофонно табло за 2 поста, за открит, външен монтаж | бр. | 1 | 50 | 50
|  | Доставка на захранващ адаптор за отключване на електронна брава | бр. | 1 | 54 | 54
|  | Доставка на електромагнитен насрещник 8-12v. Регулиране на разстоянието на езика. Възможност за окомплектовка с къса или дълга монтажна планка. /планка включена в цената | бр. | 2 | 35 | 70
|  | Монтаж на домофонна централа за 2 поста, за вграждане в ел. табло, с опции за отключване на входна врата | бр. | 1 | 150 | 150
|  | Монтаж на домофонна слушалка | бр. | 1 | 126 | 126
|  | Монтаж на домофонно табло за 2 поста, за открит, външен монтаж | бр. | 1 | 90 | 90
|  | Монтаж на захранващ адаптор за отключване на електронна брава | бр. | 1 | 32 | 32
|  | Монтаж на електромагнитен насрещник 8-12v. Регулиране на разстоянието на езика. Възможност за окомплектовка с къса или дълга монтажна планка. /планка включена в цената | бр. | 2 | 17.5 | 35
|  | Подвързване на съставните елементи на домофонната уредба | бр. | 1 | 90 | 90
|  | Пуск и наладка на домофонната уредба | бр. | 1 | 45 | 45
|  | Контролни замервания и пердаване на техническата документация за експлоатация на домофонната уредба | бр. | 1 | 50 | 50
|  | Електрически табла |  |  |  | 0
|  | Доставка на главно разпределително табло ГРТ на метална носеща конструкция (по схема) | бр. | 1 | 2500 | 2500
|  | Доставка на междинно разпределително табло МРТ 1 (на фундамент), по схема | бр. | 1 | 583.8 | 583.8
|  | Доставка на междинно разпределително табло МРТ 2 (на фундамент), по схема | бр. | 1 | 778.4 | 778.4
|  | Монтаж на главно разпределително табло ГРТ на метална носеща конструкция (по схема) | бр. | 1 | 500 | 500
|  | Монтаж на междинно разпределително табло МРТ 1 (на фундамент) | бр. | 1 | 389.2 | 389.2
|  | Монтаж на междинно разпределително табло МРТ 2 (на фундамент) | бр. | 1 | 389.2 | 389.2
|  | Дизел-генератор 100kVA |  |  |  | 0
|  | Доставка на дизел генератор с кожух ДГ 90kVA/72kW , с АВР, за открит монтаж, със собствен резервоар за 8h работа. Номинално напрежение 230/400 V. Брой фази 3 + заземена неутрала. Фактор на мощността (cosφ) 0,8. Толеранс на напрежението ± 0,5 %. Честота 50 Hz. В окомплектовката на дизелгенератора да бъде включена помпа за изпомпване на гориво от допълнителен резервоар | бр | 1 | 20000 | 20000
|  | Доставка на табло за автоматично включване на резерва АВР, окомплектовано с механична блокировка между прекъсвачите на основния и резервния източник с цел предотвратяване захранване на к.с. в схемата на основния източник от резервния и включване в паралел на източници, без да са на лице условия за паралелна работа. | бр | 1 | 900 | 900
|  | Присъединяване на табло дизел генератор с табло АВР и ГРТ. Пуск, наладка и контролни измервания на кабелните линии между ГРТ, АРВ и ДГ. | бр | 1 | 300 | 300
|  | Доставка материали за направа на армирана бетонна площадка за ДГ с размери 2500/1500/200мм. (след уточняване на доставчика и изискванията му към фундамента на конкретно избрания модел генератор) | м2 | 3.75 | 778.4 | 2919
|  | Доставка материали за направа на ограда ДГ от метални колове U N14 и оградна мрежа с отвор 25х25мм, с височина 1,8м -линейни метра | м | 10 | 185 | 1850
|  | Доставка материали за направа на врата от метални колове U N14 и оградна мрежа с отвор 25х25мм, с височина 1,8м, с отвор 1,2м | бр | 1 | 185 | 185
|  | Доставка на ръчна помпа и маслоустойчив маркуч с дължина 10м - комплект | бр | 1 | 355 | 355
|  | Доставка на предпазни и обозначителни табели за дизелова централа | бр | 2 | 24.33 | 48.66
|  | Доставка на пожарогасител с пяна за дизелова централа | бр | 1 | 116.76 | 116.76
|  | Монтаж на дизел генератор с кожух ДГ 90kVA/72kW , с АВР, за открит монтаж, със собствен резервоар за 8h работа. Номинално напрежение 230/400 V. Брой фази 3 + заземена неутрала. Фактор на мощността (cosφ) 0,8. Толеранс на напрежението ± 0,5 %. Честота 50 Hz. | бр | 1 | 5000 | 5000
|  | Монтаж на табло за автоматично включване на резерва АВР, окомплектовано с механична блокировка между прекъсвачите на основния и резервния източник с цел предотвратяване захранване на к.с. в схемата на основния източник от резервния и включване в паралел на източници, без да са на лице условия за паралелна работа. | бр | 1 | 500 | 500
|  | Направа на армирана бетонна площадка за ДГ с размери 2500/1500/200мм. (след уточняване на доставчика и изискванията му към фундамента на конкретно избрания модел генератор) | м2 | 3.75 | 110 | 412.5
|  | Направа на ограда ДГ от метални колове U N14 и оградна мрежа с отвор 25х25мм, с височина 1,8м -линейни метра | м | 10 | 75 | 750
|  | Направа на врата от метални колове U N14 и оградна мрежа с отвор 25х25мм, с височина 1,8м, с отвор 1,2м | бр | 1 | 75 | 75
|  | Монтаж на ръчна помпа и маслоустойчив маркуч с дължина 10м - комплект | бр | 1 | 100 | 100
|  | Монтаж на предпазни и обозначителни табели за дизелова централа | бр | 2 | 10 | 20
|  | Контролни измервания и протоколи от измерванията на параметрите на главното и резервното ел. захранване |  |  |  | 0
|  | Комплексни контролни измервания стойността на съпротивлението на заземителните клеми за ГРТ и ДГ | бр. | 1 | 50 | 50
|  | Протокол от лицензирана измервателна лаборатория за проведени контролни измервания стойността на съпротивлението на заземителните клеми за ГРТ и ДГ | бр. | 1 | 25 | 25
|  | Контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация | бр. | 1 | 50 | 50
|  | Протокол от проведени контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация | бр. | 1 | 25 | 25
|  | Контролни измервания и оценка на съответствие на електрическата якост на изолация | бр. | 1 | 50 | 50
|  | Протокол от проведени контролни измервания и оценка на съответствие на електрическата якост на изолация | бр. | 1 | 25 | 25
|  | Контролни измервания за стойността на импеданса на контур "фаза - защитен проводник" и оценка на ефективността на защитната мярна | бр. | 1 | 50 | 50
|  | Протокол от измерванията за стойността на импеданса на контур "фаза - защитен проводник" и оценка на ефективността на защитната мярна | бр. | 1 | 25 | 25
Част Канализация
|  | Доставка на PP SN8 тръби DN110мм | м | 18
|  | Монтаж на PP SN8 тръби DN110мм | м | 18
|  | Доставка на PP SN8 тръби DN160мм | м | 97
|  | Монтаж на PP SN8 тръби DN160мм | м | 97
|  | Доставка на PP SN8 тръби DN200мм | м | 127
|  | Монтаж на PP SN8 тръби DN200мм | м | 127
|  | Доставка на PP SN8 тръби DN250мм | м | 17.6
|  | Монтаж на PP SN8 тръби DN250мм | м | 17.6
|  | Доставка на PP SN8 тръби DN315мм | м | 61.6
|  | Монтаж на PP SN8 тръби DN315мм | м | 61.6
|  | Доставка на PP SN8 тръби DN400мм | м | 40
|  | Монтаж на PP SN8 тръби DN400мм | м | 40
|  | Доставка на уличен отток | бр | 8
|  | Монтаж на уличен отток | бр | 8
|  | Ревизионна шахта от готови сглобяеми стоманобетонови пръстени Ø1000 в комплект с капак за ревизионна шахта (КРШ) , бетонови сегменти и чугунен капак Ø600 с гривна, монолитно дъно /Hср=2,6м/ | бр | 13
|  | Бетонова подложка 12см | м3 | 52
|  | Обратна засипка от пясък 25см | м3 | 108
|  | Обратна засипка с баластра | м3 | 1304
|  | Изкоп с откос | м3 | 1464
|  | Водочерпене на изкоп при дълбочина над 2м | чч | 120
|  | Извозване на земна маса на 15 км | м3 | 1464
Част Водопровод
|  | Доставка на полиетиленови тръби/висока плътност/ DN20мм | м | 6
|  | Монтаж на полиетиленови тръби/висока плътност/ DN20мм | м | 6
|  | Доставка на полиетиленови тръби/висока плътност/ DN63мм | м | 8
|  | Монтаж на полиетиленови тръби/висока плътност/ DN63мм | м | 8
|  | Доставка на полиетиленови тръби/висока плътност/ DN90мм | м | 179
|  | Монтаж на полиетиленови тръби/висока плътност/ DN90мм | м | 179
|  | Доставка на полиетиленови тръби/висока плътност/ DN110мм | м | 4
|  | Монтаж на полиетиленови тръби/висока плътност/ DN110мм | м | 4
|  | Доставка на ТСК ∅80 | бр | 3
|  | Монтаж на ТСК ∅80 | бр | 3
|  | Доставка на ТСК ∅1/2" | бр | 2
|  | Монтаж на ТСК ∅1/2" | бр | 2
|  | Доставка на ТСК ∅2" | бр | 1
|  | Монтаж на ТСК ∅2" | бр | 1
|  | Доставка на ПХ 70/80 | бр | 3
|  | Монтаж на ПХ 70/80 | бр | 3
|  | Пясъчна подложка 15см | м3 | 30
|  | Обратна засипка h=25см от пясък | м3 | 50
|  | Обратна засипка с баластра | м3 | 156.4
|  | Неукрепен изкоп | м3 | 236.4
|  | Извозване на земна маса на 15 км | м3 | 236.4
|  | СТОМАНЕНА ТРЪБА DN80 | м | 1
|  | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБИ, ВОДОМЕР И АРМАТУРИ /ВЛАГОУСТОЙЧИВА МИНЕРАЛНА ВАТА-ВЪЖЕ ∅5см./ | м | 1.5
|  | НАМАЛИТЕЛ DN110/DN80 | бр | 2
|  | СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 | бр | 1
|  | МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР DN80 | бр | 1
|  | ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА, КОМБИНИРАН-DN80;Qn=40m3/h | бр | 1
|  | ОБРАТНА КЛАПА DN80 | бр | 1
|  | СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN80 | бр | 1
|  | ПСф100 | бр | 1
|  | Водомерна шахта по детайл | бр | 1
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 142718.403
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 171262.0836

## Технологична (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ: | Площадкови комуникации
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Технологична
0
0
Част Канализация
|  | Дебелостенно PVC тръби DN110мм | м | 4.255
|  | Поцинковани тръби ∅110мм с пластмсово покритие цвят RAL 1001 | м | 62.56
|  | ПС ∅110мм с долно оттичане | бр | 2
|  | Ревизионен отвор ∅110-поцинковани тръби с пластмсово покритие цвят RAL 1001 | бр | 10
|  | Шахта 60х60х60 | бр | 1
|  | Укрепителни скоби за верт.водост. клонове | бр | 38
Част Водопровод
|  | Полиетиленови тръби/висока плътност/ DN63мм | м | 4.37
|  | Поцинковани тръби ∅1/2" | м | 2.07
|  | Поцинковани тръби ∅2” | м | 0.575
|  | Душ с педал | бр | 1
|  | Спирателен кран с изпразнител ∅2'' | бр | 2
|  | Противопожарен кран ∅2" в комплект с пожарна касета | бр | 1
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 0
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 0

## Паркоустройство (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ: | Паркоустройство
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Паркоустройство
Декоративна дървестна растителност
|  | Betula alba | бр. | 14 | 28 | 392
|  | Gleditsia triacantos | бр. | 5 | 37 | 185
|  | Platanus orientalis | бр. | 15 | 37 | 555
|  | Salix babylonica | бр. | 3 | 17 | 51
|  | Sophora japonica | бр. | 13 | 28 | 364
|  | Salix alba” | бр. | 1 | 36 | 36
|  | храсти |  |  |  | 0
|  | Hibiscus syriacus | бр. | 11 | 7 | 77
|  | Tamarix tetrandra | бр. | 7 | 5 | 35
|  | Corylus avellana | бр. | 10 | 11 | 110
|  | тревна смеска | кг | 45 | 14 | 630
|  | Засаждане на Betula alba | бр. | 14 | 21.89 | 306.46
|  | Засаждане на Gleditsia triacantos | бр. | 5 | 21.89 | 109.45
|  | Засаждане на Platanus orientalis | бр. | 15 | 21.89 | 328.35
|  | Засаждане на Salix babylonica | бр. | 3 | 21.89 | 65.67
|  | Засаждане на Sophora japonica | бр. | 13 | 21.89 | 284.57
|  | Засаждане на Salix alba” | бр. | 1 | 21.89 | 21.89
|  | Засаждане на Hibiscus syriacus” | бр. | 11 | 9.57 | 105.27
|  | Засаждане на Tamarix tetrandra | бр. | 7 | 9.57 | 66.99
|  | Засаждане на Corilys avellana | бр. | 10 | 9.57 | 95.7
|  | затревяване |  |  |  | 0
|  | Фрезоване | дка | 3.562 | 38.83 | 138.3125
|  | Прекопаване с мотика и чистене на камъни | дка | 3.562 | 389.4 | 1387.0428
|  | Подравняване с гребло | дка | 3.562 | 427.9 | 1524.1798
|  | Засяване на тревно семе | дка | 3.562 | 18.37 | 65.4339
|  | Зариване на засятото семе с гребло | дка | 3.562 | 320.1 | 1140.1962
|  | Притъпкване с валяк | дка | 3.562 | 21.51 | 76.6186
|  | Поливане на новозатревени тревни площи | дка | 3.562 | 250 | 890.5
|  | Поливане на новозасадени дървета | Бр. | 51 | 0.88 | 44.88
|  | Поливане на новозасадени | Бр. | 28 | 0.69 | 19.32
|  | Изкореняване на закелавела и със суховършие растителност | бр. | 38 | 100 | 3800
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 12905.8338
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 15487.0006

## Мълниезащита (hidden)
Количествено стойностна сметка
Обект: | Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана
ПОДОБЕКТ: | Мълниезащита
ФАЗА: | РП
ДATA:
No. | Шифър СМР | Параметър | Единица | Количество | ед. Цена, лв | Цена без ДДС, лв
I | Част Мълниезащита
Електротехническа
Мълниезащитна и заземителна инсталации
8. БИТОВ КОНТЕЙНЕР
|  | Доставка на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 15 | 6.71 | 100.65
|  | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване Заземителна шина от поцинкована стомана с размери 225 х 30 х 3,5 мм, комплект с 5 бр.присъединителни болта М10, гаики и федершаиби от неръждаема стомана V2A, Монтажно отстояние от стена/ плоскост ≈ 35мм.. | бр. | 1 | 10 | 10
|  | Доставка на антикорозионна лента | м. | 2 | 2.53 | 5.06
|  | Доставка на ревизионна клема за тел Ø8-10/ шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана. С 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана. | бр. | 4 | 8.3 | 33.2
|  | Доставка на термосвиваем шлаух 1 ", за шина 40 х 4 мм, черен, плосък за защита на заземителната шина в местата на преминаване границата между две среди | м. | 4 | 5.8 | 23.2
|  | Монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 15 | 3.31 | 49.65
|  | Монтаж на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване Заземителна шина от поцинкована стомана с размери 225 х 30 х 3,5 мм, комплект с 5 бр.присъединителни болта М10, гаики и федершаиби от неръждаема стомана V2A, Монтажно отстояние от стена/ плоскост ≈ 35мм.. | бр. | 1 | 5 | 5
|  | Монтаж на ревизионна клема за тел Ø8-10/ шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана. С 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана. | бр. | 4 | 4.15 | 16.6
|  | Полагане на термосвиваем шлаух 1 ", за шина 40 х 4,0 мм, черен, плосък за защита на заземителната шина в местата на преминаване границата между две среди | м. | 4 | 3 | 12
|  | Монтаж на антикорозионна лента | м. | 2 | 2.53 | 5.06
|  | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности в съответствие с Наредба 4 за МСВСиОП | бр. | 10 | 5.84 | 58.4
|  | Доставка на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм | м | 30 | 2.43 | 72.9
|  | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 4 | 7.78 | 31.12
|  | Доставка на носещ блок за проводник Ø8 мм, от мразоустойчив бетон 1 кг и UV устойчива пластмасова основа, за проводник Ø8 мм, за плосък покрив. Препоръчително монтажно отстояние 1 метър. | бр. | 20 | 4.2 | 84
|  | Доставка на универсална монтажна мултиклема за тел Ø 8-10 мм от поцинкована стомана. Болт и гайка М10 от поцинкована стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета. | бр. | 6 | 4.5 | 27
|  | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ф8ММ. по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие. | бр. | 16 | 7.78 | 124.48
|  | Доставка на маркировъчна табела за обозначаване на ревизионна клема; стомана, горещопоцинкована, в комплект с крепежите | бр. | 4 | 1.5 | 6
|  | Монтаж на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм | м | 30 | 1.28 | 38.4
|  | Монтаж на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 4 | 4.5 | 18
|  | Монтаж на носещ блок за проводник Ø8 мм, от мразоустойчив бетон 1 кг и UV устойчива пластмасова основа, за проводник Ø8 мм, за плосък покрив. Препоръчително монтажно отстояние 1 метър. | бр. | 20 | 3 | 60
|  | Монтаж на универсална монтажна мултиклема за тел Ø 8-10 мм от поцинкована стомана. Болт и гайка М10 от поцинкована стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета. | бр. | 6 | 2.8 | 16.8
|  | Монтаж на крепеж за укрепване на проводник Ф8ММ. по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие. | бр. | 16 | 4.5 | 72
|  | Монтаж на маркировъчна табела за обозначаване на ревизионна клема; стомана, горещопоцинкована | бр. | 4 | 1 | 4
|  | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 4 заземителни точки | бр. | 1 | 80 | 80
|  | Издаване на протокол от контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 4 заземителни точки | бр. | 1 | 50 | 50
7. ОФИС КОНТЕЙНЕР
|  | Доставка на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 15 | 6.71 | 100.65
|  | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване Заземителна шина от поцинкована стомана с размери 225 х 30 х 3,5 мм, комплект с 5 бр.присъединителни болта М10, гаики и федершаиби от неръждаема стомана V2A, Монтажно отстояние от стена/ плоскост ≈ 35мм.. | бр. | 1 | 10 | 10
|  | Доставка на антикорозионна лента | м. | 2 | 2.53 | 5.06
|  | Доставка на ревизионна клема за тел Ø8-10/ шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана. С 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана. | бр. | 4 | 8.3 | 33.2
|  | Доставка на термосвиваем шлаух 1 ", за шина 40 х 4 мм, черен, плосък за защита на заземителната шина в местата на преминаване границата между две среди | м. | 4 | 5.8 | 23.2
|  | Монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 15 | 3.31 | 49.65
|  | Монтаж на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване Заземителна шина от поцинкована стомана с размери 225 х 30 х 3,5 мм, комплект с 5 бр.присъединителни болта М10, гаики и федершаиби от неръждаема стомана V2A, Монтажно отстояние от стена/ плоскост ≈ 35мм.. | бр. | 1 | 5 | 5
|  | Монтаж на ревизионна клема за тел Ø8-10/ шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана. С 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана. | бр. | 4 | 4.15 | 16.6
|  | Полагане на термосвиваем шлаух 1 ", за шина 40 х 4,0 мм, черен, плосък за защита на заземителната шина в местата на преминаване границата между две среди | м. | 4 | 3 | 12
|  | Монтаж на антикорозионна лента | м. | 2 | 2.53 | 5.06
|  | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности в съответствие с Наредба 4 за МСВСиОП | бр. | 10 | 5.84 | 58.4
|  | Доставка на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм | м | 60 | 2.43 | 145.8
|  | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 4 | 7.78 | 31.12
|  | Доставка на носещ блок за проводник Ø8 мм, от мразоустойчив бетон 1 кг и UV устойчива пластмасова основа, за проводник Ø8 мм, за плосък покрив. Препоръчително монтажно отстояние 1 метър. | бр. | 25 | 4.2 | 105
|  | Доставка на универсална монтажна мултиклема за тел Ø 8-10 мм от поцинкована стомана. Болт и гайка М10 от поцинкована стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета. | бр. | 6 | 4.5 | 27
|  | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ф8ММ. по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие. | бр. | 16 | 7.78 | 124.48
|  | Доставка на маркировъчна табела за обозначаване на ревизионна клема; стомана, горещопоцинкована, в комплект с крепежите | бр. | 4 | 1.5 | 6
|  | Монтаж на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм | м | 60 | 1.28 | 76.8
|  | Монтаж на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 4 | 4.5 | 18
|  | Монтаж на носещ блок за проводник Ø8 мм, от мразоустойчив бетон 1 кг и UV устойчива пластмасова основа, за проводник Ø8 мм, за плосък покрив. Препоръчително монтажно отстояние 1 метър. | бр. | 25 | 3 | 75
|  | Монтаж на универсална монтажна мултиклема за тел Ø 8-10 мм от поцинкована стомана. Болт и гайка М10 от поцинкована стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета. | бр. | 6 | 2.8 | 16.8
|  | Монтаж на крепеж за укрепване на проводник Ф8ММ. по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие. | бр. | 16 | 4.5 | 72
|  | Монтаж на маркировъчна табела за обозначаване на ревизионна клема; стомана, горещопоцинкована | бр. | 4 | 1 | 4
|  | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 4 заземителни точки | бр. | 1 | 80 | 80
|  | Издаване на протокол от контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 4 заземителни точки | бр. | 1 | 50 | 50
6. НАВЕС НАД МУЛТИЛИФТ КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ
|  | Доставка на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 200 | 6.71 | 1342
|  | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване Заземителна шина от поцинкована стомана с размери 225 х 30 х 3,5 мм, комплект с 5 бр.присъединителни болта М10, гаики и федершаиби от неръждаема стомана V2A, Монтажно отстояние от стена/ плоскост ≈ 35мм.. | бр. | 4 | 10 | 40
|  | Доставка на антикорозионна лента | м. | 16 | 2.53 | 40.48
|  | Доставка на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 8 | 24.33 | 194.64
|  | Доставка на кръстата клема от две части за присъединяване на шина 40 мм. / шина 40 мм.. с 4 болта М8х25 с гайки. Всичко от стомана - горещопоцинкована. | бр. | 8 | 12.5 | 100
|  | Доставка на термосвиваем шлаух 1 ", за шина 40 х 4,0 мм, черен, плосък за защита на заземителната шина в местата на преминаване границата между две среди | м. | 8 | 5.8 | 46.4
|  | Монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 200 | 3.31 | 662
|  | Монтаж на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване Заземителна шина от поцинкована стомана с размери 225 х 30 х 3,5 мм, комплект с 5 бр.присъединителни болта М10, гаики и федершаиби от неръждаема стомана V2A, Монтажно отстояние от стена/ плоскост ≈ 35мм.. | бр. | 4 | 5 | 20
|  | Монтаж на кръстата клема от две части за присъединяване на шина 40 мм. / шина 40 мм.. с 4 болта М8х25 с гайки. Всичко от стомана - горещопоцинкована. | бр. | 8 | 6.32 | 50.56
|  | Полагане на термосвиваем шлаух 1 ", за шина 40 х 4,0 мм, черен, плосък за защита на заземителната шина в местата на преминаване границата между две среди | м. | 8 | 3 | 24
|  | Набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм., L= 2,5м. | бр. | 8 | 8.27 | 66.16
|  | Монтаж на антикорозионна лента | м. | 16 | 2.53 | 40.48
|  | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности в съответствие с Наредба 4 за МСВСиОП | бр. | 65 | 5.84 | 379.6
|  | Доставка на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм | м | 150 | 2.43 | 364.5
|  | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 8 | 7.78 | 62.24
|  | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ф8ММ. по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие. | бр. | 100 | 7.78 | 778
|  | Доставка на универсална монтажна мултиклема за тел Ø 8-10 мм от поцинкована стомана. Болт и гайка М10 от поцинкована стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета. | бр. | 10 | 4.5 | 45
|  | Доставка на преходник за покрив, квадратен, за телове Ø 8 / 10 / 16 мм. Материал - найлон, размери на основата 160 х 160 мм. Служи за преход на токоотводи Ø 8/10 /16 мм през плоскостта на покриви/ стени. | бр. | 8 | 12.3 | 98.4
|  | Доставка на маркировъчна табела за обозначаване на ревизионна клема; стомана, горещопоцинкована, в комплект с крепежите | бр. | 8 | 1.5 | 12
|  | Монтаж на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм | м | 150 | 1.28 | 192
|  | Монтаж на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 8 | 4.5 | 36
|  | Монтаж на крепеж за укрепване на проводник Ф8ММ. по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие. | бр. | 100 | 4.5 | 450
|  | Монтаж на универсална монтажна мултиклема за тел Ø 8-10 мм от поцинкована стомана. Болт и гайка М10 от поцинкована стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета. | бр. | 10 | 2.8 | 28
|  | Монтаж на преходник за покрив, квадратен, за телове Ø 8 / 10 / 16 мм. Материал - найлон, размери на основата 160 х 160 мм. Служи за преход на токоотводи Ø 8/10 /16 мм през плоскостта на покриви/ стени. | бр. | 8 | 5.8 | 46.4
|  | Монтаж на маркировъчна табела за обозначаване на ревизионна клема; стомана, горещопоцинкована | бр. | 8 | 1 | 8
|  | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 12 заземителни точки 1 фаза - фундиране | бр. | 1 | 150 | 150
|  | Издаване на протокол от контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 12 заземителни точки - 1 фаза - фундиране | бр. | 1 | 50 | 50
|  | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 12 заземителни точки 2 фаза - при завършена инсталация | бр. | 1 | 150 | 150
|  | Издаване на протокол от контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 12 заземителни точки - 2 фаза - при завършена инсталация | бр. | 1 | 50 | 50
5. СКЛАД ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И СКЛАД ЗА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
|  | Доставка на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 250 | 6.71 | 1677.5
|  | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване: Заземителна шина от неръждаема стомана V2A с размери 375 х 30 х 3,5 мм, комплект с 10 бр.присъединителни болта М10, гаики и федершаиби от неръждаема стомана V2A, Монтажно отстояние от стена/ плоскост ≈ 35мм.; в комплект с клема за присъединяване на шина 40х4мм. към заземителната планка. | бр. | 20 | 80 | 1600
|  | Доставка на проводник H07V-K 1x16мм², предназначен за заземяване на метални, нетоководещи части (съдове, стелажи е др.п.) на технологичното и спомагателно обзавеждане. Проводник с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация за полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване. | м. | 100 | 7 | 700
|  | Доставка на антикорозионна лента | м. | 25 | 2.53 | 63.25
|  | Доставка на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 12 | 24.33 | 291.96
|  | Доставка на кръстата клема от две части за присъединяване на шина 40 мм. / шина 40 мм.. с 4 болта М8х25 с гайки. Всичко от стомана - горещопоцинкована. | бр. | 12 | 12.5 | 150
|  | Доставка на термосвиваем шлаух 1 ", за шина 30 х 3,5 мм, черен, плосък за защита на заземителната шина в местата на преминаване границата между две среди | м. | 15 | 5.8 | 87
|  | Монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 250 | 3.31 | 827.5
|  | Монтаж на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване: Заземителна шина от неръждаема стомана V2A с размери 375 х 30 х 3,5 мм, комплект с 10 бр.присъединителни болта М10, гаики и федершаиби от неръждаема стомана V2A, Монтажно отстояние от стена/ плоскост ≈ 35мм.; в комплект с клема за присъединяване на шина 40х4мм. към заземителната планка. | бр. | 20 | 20 | 400
|  | Присъединяване на нетоководещи части (съдове, стелажи е др.п.) на технологичното и спомагателно обзавеждане към заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване посредством проводник H07V-K 1x16мм², предназначен за заземяване на метални, нетоководещи части (съдове, стелажи е др.п.) на технологичното и спомагателно обзавеждане. Проводник с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация за полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване. | м. | 100 | 7 | 700
|  | Монтаж на кръстата клема от две части за присъединяване на шина 40 мм. / шина 40 мм.. с 4 болта М8х25 с гайки. Всичко от стомана - горещопоцинкована. | бр. | 12 | 6.32 | 75.84
|  | Доставка на термосвиваем шлаух 1 ", за шина 40 х 4,0 мм, черен, плосък за защита на заземителната шина в местата на преминаване границата между две среди | м. | 15 | 3 | 45
|  | Полагане на термосвиваем шлаух 1 ", за шина 40 х 4,0 мм, черен, плосък за защита на заземителната шина в местата на преминаване границата между две среди | м. | 15 | 1.5 | 22.5
|  | Набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм., L= 2,5м. | бр. | 12 | 8.27 | 99.24
|  | Монтаж на антикорозионна лента | м. | 25 | 2.53 | 63.25
|  | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности в съответствие с Наредба 4 за МСВСиОП | бр. | 100 | 5.84 | 584
|  | Доставка на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм | м | 300 | 2.43 | 729
|  | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8мм. по било на покрив | бр. | 45 | 7.78 | 350.1
|  | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 12 | 7.78 | 93.36
|  | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ф8ММ. по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие. | бр. | 160 | 7.78 | 1244.8
|  | Доставка на универсална монтажна мултиклема за тел Ø 8-10 мм от поцинкована стомана. Болт и гайка М10 от поцинкована стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета. | бр. | 20 | 4.5 | 90
|  | Доставка на преходник за покрив, квадратен, за телове Ø 8 / 10 / 16 мм. Материал - найлон, размери на основата 160 х 160 мм. Служи за преход на токоотводи Ø 8/10 /16 мм през плоскостта на покриви/ стени. | бр. | 12 | 12.3 | 147.6
|  | Доставка на маркировъчна табела за обозначаване на ревизионна клема; стомана, горещопоцинкована, в комплект с крепежите | бр. | 12 | 1.5 | 18
|  | Монтаж на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм | м | 300 | 1.28 | 384
|  | Монтаж на крепеж за укрепване на проводник Ø8мм. по било на покрив | бр. | 45 | 4.5 | 202.5
|  | Монтаж на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 12 | 4.5 | 54
|  | Монтаж на крепеж за укрепване на проводник Ф8ММ. по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие. | бр. | 160 | 4.5 | 720
|  | Монтаж на универсална монтажна мултиклема за тел Ø 8-10 мм от поцинкована стомана. Болт и гайка М10 от поцинкована стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета. | бр. | 20 | 2.8 | 56
|  | Монтаж на преходник за покрив, квадратен, за телове Ø 8 / 10 / 16 мм. Материал - найлон, размери на основата 160 х 160 мм. Служи за преход на токоотводи Ø 8/10 /16 мм през плоскостта на покриви/ стени. | бр. | 12 | 5.8 | 69.6
|  | Монтаж на маркировъчна табела за обозначаване на ревизионна клема; стомана, горещопоцинкована | бр. | 12 | 1 | 12
|  | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 12 заземителни точки 1 фаза - фундиране | бр. | 1 | 150 | 150
|  | Издаване на протокол от контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 12 заземителни точки - 1 фаза - фундиране | бр. | 1 | 50 | 50
|  | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 12 заземителни точки 2 фаза - при завършена инсталация | бр. | 1 | 150 | 150
|  | Издаване на протокол от контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 12 заземителни точки - 2 фаза - при завършена инсталация | бр. | 1 | 50 | 50
|  | Стойност общо за обекта без включени непредвидени разходи, лв, без вкл. ДДС |  |  |  | 1003.52
|  | Стойност общо за обекта с включени непредвидени разходи, лв, с вкл. ДДС |  |  |  | 1204.224